《广西壮族自治区城镇燃气发展规划（2021～2030）》•说明书


广西壮族自治区城镇燃气发展规划（2021～2030）

第三部分 说明书

目录

- 1 -前   言


- 2 -术   语


- 5 -第1章 总论


- 5 -1.1规划背景


- 6 -1.2规划依据


- 6 -1.3参考文件


- 7 -1.4 规划原则


- 8 -1.5 规划期限、范围及内容


- 8 -1.6 参考规划及其他规划概述


- 11 -1.7 规划目标


- 11 -1.8 规划主要技术经济指标


- 12 -第2章 总体概况


- 12 -2.1 行政区划分及人口现状


- 12 -2.2 经济发展状况


- 13 -2.3 能源供应及消费现状


- 13 -2.4 燃气供应及消费现状


- 18 -2.5 环境状况


- 19 -2.6 燃气供应和使用过程中存在问题


- 20 -第3章 天然气需求预测


- 20 -3.1 天然气用户分类


- 20 -3.2 天然气供气区域及用户发展原则


- 21 -3.3 天然气需求预测


- 31 -3.4 天然气高峰用气量


- 33 -第4章 液化石油气需求预测


- 33 -4.1液化石油气理化特性


- 33 -4.2液化石油气用户用气指标


- 34 -4.3居民用户液化石油气用气预测


- 34 -4.4公服商业用户液化石油气用气预测


- 34 -4.5工业用户液化石油气用气预测


- 35 -4.6液化石油气需求总量


- 36 -第5章 天然气气源规划


- 36 -5.1广西可利用的天然气资源


- 39 -5.2天然气互换性及适配性分析


- 40 -5.3天然气供需平衡分析


- 42 -5.4上游气源场站规划


- 43 -第6章 加气站规划


- 43 -6.1 加气站建设一般规定


- 43 -6.2 加气站规模及数量


- 45 -6.3 加气站建设及选址原则


- 46 -6.4 加气站布局规划


- 49 -第7章 天然气输配系统规划


- 49 -7.1输配系统规划原则


- 49 -7.2输配管网流程框图


- 49 -7.3现状支干线输配系统情况


- 50 -7.4长输管网规划情况


- 52 -7.5城市输配系统规划


- 55 -7.6城市管网调峰规划


- 56 -7.7天然气应急储备规划


- 60 -第8章 液化石油气规划


- 60 -8.1 国内液化石油气资源及市场概况


- 60 -8.2 广西可供利用的液化石油气资源分析


- 60 -8.3 供气平衡分析


- 60 -8.4 液化石油气气源规划


- 60 -8.5 液化石油气应急储备规划


- 62 -8.5液化石油气供应站布局规划


- 62 -8.6瓶装液化石油气供应站点布局规划


- 64 -第9章 燃气安全监测预警系统


- 64 -9.1 系统概述


- 64 -9.2 系统现状


- 64 -9.3系统规划原则


- 65 -9.4系统规划目标


- 65 -9.5系统功能与技术要求


- 66 -9.6全区燃气监测预警系统组成及框架


- 67 -第10章 城镇燃气安全规划


- 67 -10.1 燃气安全规划的重要性


- 67 -10.2 安全影响因素


- 70 -10.3气源安全规划


- 70 -10.4安全供气


- 71 -10.5职业卫生规划


- 72 -10.6应急预案规划


- 74 -第11章 环境保护与节能效益


- 74 -11.1环境保护


- 75 -11.2 节能


- 76 -第12章 消防与防雷规划


- 76 -12.1 规划原则


- 76 -12.2 编制依据


- 76 -12.3 火灾危险性分析


- 76 -12.4 消防措施


- 77 -12.5防雷措施


- 78 -第13章 城镇燃气管理策略


- 78 -13.1 城镇燃气管理策略


- 84 -第14章 投资匡算


- 84 -14.1工程费用匡算范围


- 84 -14.2匡算结果




前   言

   城镇燃气工程是城镇市政基础设施的重要组成部分，直接关系到人民群众生活质量，关系到社会经济的可持续性发展。统一规划全区城镇燃气工程设施，统筹安排全区城镇燃气设施建设，对于促进广西燃气行业的可持续发展，提高供气的安全性和稳定性，集约利用各项社会资源，减少重复投资具有十分重要的意义。 

 “十三五”期间，随着西气东输二线广州—南宁支干线（以下统称西二线广南支线）、中缅天然气管线（以下统称中缅线）广西段建成通气，全区燃气用量迅速增长，各类燃气用户稳步上升。截至2019年底，城镇人口燃气平均普及率达到98.13% ，城镇用气人口超过1744万人，全区有14个地市、63个县（县级市）市使用天然气，城镇天然气消费量约9.36亿立方米，液化石油气年消费量约44.56万吨。 

“十三五”期间，广西奋力推进西部经济强区、民族文化强区、社会和谐稳定模范区、生态文明示范区、民族团结进步模范区的“五区”建设，加快实现富民强桂新跨越。节能减排和发展低碳经济，对清洁能源提出了迫切需求。大力发展和使用天然气成为全区开展“美丽广西·清洁乡村”，建设“天蓝、水净、地绿”美好家园的重要抓手。广西发展改革委在2013年11月发布《广西县县通天然气工程规划》，提出到2020年“气化广西”的目标。随着西二线广南支线，中缅线入桂，国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收码头、天然气外输管道和国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心等投入使用，和新疆煤制气外输管道、钦州液化天然气（LNG）接收码头的规划建设，将为“气化广西”创造客观条件。

全区城镇燃气发展取得积极进展同时，也存在着诸多问题。在新的形势条件下，迫切需要制定和颁布实施符合广西社会经济发展和人民生活需要、符合科学发展观的行业发展规划，以指导全区城镇燃气的发展。
按照自治区党委、自治区人民政府“气化广西”的战略部署，广西壮族自治区住房和城乡建设厅委托华蓝设计（集团）有限公司开展《广西壮族自治区城镇燃气发展规划（2015-2030）》（以下简称《规划》）的编制工作。

《广西壮族自治区城镇燃气发展规划（2015-2030）》贯彻了全区经济社会发展的整体思路，结合沿海接收站建设情况及国内其它气源项目的重大进展，吸收国内外先进的城镇燃气发展理念，落实科学发展观，制定城镇燃气发展目标，确定重点建设任务，对未来十五年内全区的城镇燃气发展做出指导与部署。 

根据编制工作部署，华蓝设计（集团）有限公司于2015年4月开展规划编制工作；2015年9月提交《规划》初稿；结合国家和自治区各相关“十三五”规划编制要求和设定目标，形成征求意见稿，并于2016年7月完成自治区和市级有关单位的第一次征求意见；2017年6月由广西住房和城乡建设厅组织各相关单位和区内外的市政规划及燃气专家对规划进行评审，规划获原则通过。同时，专家建议《规划》要统筹考虑国家能源战略布局和产供储销体系建设等的要求。

2018年4月26日国家能源局和国家发展改革委联合印发了《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》，2018年6月5日广西壮族自治区人民政府办公厅下发了《广西天然气产供储销体系建设实施方案》。按照国家和自治区要求，《规划》对天然气应急储备规划章节进行补充与完善。

2019年11月广西住房和城乡建设厅组织各相关单位和区燃气专家对《规划》进行再次评审。评审通过并修改后《规划》定稿。2020年4月，《规划》经评审组专家复核，符合修改要求。2020年10月，广西住房和城乡建设厅第二次征求各有关厅局及各设区市燃气主管部门意见；2020年11月，评审组专家认为，《规划》满足各项编制要求。

同时结合实际，更新燃气现状数据至2019年，并将《广西壮族自治区城镇燃气发展规划（2015~2030）》更名为《广西壮族自治区城镇燃气发展规划（2021~2030）》。

术   语
城镇燃气 city gas

从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的，且符合燃气质量要求的可燃气体。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。
天然气 natural gas

蕴藏在地层中的可燃气体，组分以甲烷为主。按开采方式及蕴藏位置的不同，分为纯气田天然气、石油伴生气、凝析气田气及煤层气。
压缩天然气 compressed natural gas (CNG)

经加压，使压力介于 l0MPa～25MPa 的气态天然气。
液化天然气 liquefied natural gas (LNG)

天然气经加压、降温得到的液态产物，组分以甲烷为主。
人工煤气 manufactured gas

以煤或液体燃料为原料经热加工制得的可燃气体，简称煤气。包括煤制气、油制气。
煤制气 coal gas

以煤为原料制得的可燃气体，包括焦炉煤气、发生炉煤气和水煤气。
液化石油气 liquefied petroleum gas (LPG)

常温、常压下的石油系烃类气体，经加压、或降温得到的液态产物。组分以丙烷和丁烷为主。
煤层气 coal bed methane (CBM)

与煤伴生、吸附于煤层内的烃类气体，组分以甲烷为主。
沼气 biogas

有机物质在一定温度、湿度、酸碱度和隔绝空气的条件下，经过微生物作用而产生的可燃气体，组分以甲烷为主。
闪点 flash point

在规定的试验条件下，液体遇热挥发出可燃气体与空气形成的混合物，遇火源能够闪燃的液体最低温度。
爆炸极限 explosive limits

可燃气体与空气的混合物遇火源产生爆炸的可燃气体体积分数范围。
燃气热值 heating value

标准状态下，1m3或1kg 燃气完全燃烧所释放出的热量。也称发热量。
组分 component

气体中包含的各种成分，以体积百分数或质量百分数计。
管道燃气 pipeline gas

利用管道输送的燃气。
门站 city gate station

燃气长输管线和城镇燃气输配系统的交接场所，由过滤、调压、计量、配气、加臭等设施组成。
储配站 storage and distribution station

城镇燃气输配系统中，储存和分配燃气的场所，由具有接收储存、配气、计量、调压或加压等设施组成。
供气规模 annual send-out capacity

燃气厂站在单位时间内的最大供气量。
燃气汽车 gas vehicle

以液化石油气、压缩天然气或液化天然气为动力燃料的汽车。包括液化石油气汽车（LPGV）、压缩天然气汽车（CNGV）和液化天然气汽车（LNGV）。
加气站 vehicle gas filling station

通过加气机为燃气汽车储气瓶充装车用液化石油气、压缩天然气、液化天然气，或通过加气柱为压缩天然气车载储气瓶组充装压缩天然气，并可提供其他便利性服务的场所。
燃气用户 gas consumer

城镇燃气系统的终端用气单元，包括居民用户，商业用户，工业用户，采暖、制冷用户及汽车用户等。
居民用户 residential consumer

以燃气为燃料进行炊事或制备热水为主的家庭用户。
商业用户 commercial consumer

以燃气为燃料进行炊事或制备热水的公共建筑或其他非家庭用户。
工业用户 industrial consumer

以燃气为燃料从事工业生产的用户。
采暖、制冷用户 heating and cooling consumer

以燃气为燃料进行采暖、制冷的用户。
汽车用户 vehicle user

以燃气作为汽车燃料的用户。
气化率 customer percentage

在统计区域内，使用燃气的居民用户数占总户数的比例，以百分数表示。

燃气普及率 gas percentage
在统计区域内，使用燃气的人口数占人口总数的比例，以百分数表示。
年用气量 annual gas consumption

用户一年消耗的燃气量。气态燃气以体积计，液态燃气以质量计。
计算月 design month

一年十二个月中平均日用气量出现最大值的月份。
月不均匀系数 uneven factor of monthly consumption

一年中，各月平均日用气量与该年平均日用气量的比值，表示各月用气量的变化情况。
日不均匀系数 uneven factor of daily consumption

一个月(或一周)中，每日用气量与该月(或该周)平均日用气量的比值，表示日用气量的变化情况。
月高峰系数 maximum uneven factor of monthly consumption

计算月的平均日用气量与该年的平均日用气量的比值。
调峰 peak shaving

解决用气负荷波动与供气量相对稳定之间矛盾的措施。
调峰气 peak shaving gas

为满足高峰用气需求所使用的补充气源或储备燃气。
管道储气 line-packing

在系统的最大运行压力下，通过管道内压力的变化储存燃气的方式。
储气调峰 gas storage and peak shaving

利用储气设施在用气低谷时储备燃气，在用气高峰时供应燃气的措施。
应急储备 gas storage for emergency

当供气气源发生紧急事故或用气量异常时，仍能保证燃气系统正常供气的措施，包括储气设施及备用气源。
压缩天然气加气站 CNG filling station

为汽车储气瓶或车载储气瓶组充装压缩天然气的专门场所。包括压缩天然气加气母站、压缩天然气加气子站、压缩天然气常规加气站。
压缩天然气加气母站 CNG primary filling station

具有将管道输入的天然气过滤、计量、脱水、加压，并通过加气柱为天然气气瓶车充装压缩天然气、通过加气机为天然气汽车充装压缩天然气的专门场所。
压缩天然气加气子站 CNG secondary filling station

由压缩天然气气瓶车运进压缩天然气，通过加气机为天然气汽车充装车用压缩天然气的专门场所。
压缩天然气常规加气站 CNG normal filling station

具有将管道输入的天然气过滤、计量、脱水、加压，通过加气机为天然气汽车充装车用压缩天然气的专门场所。
液化天然气（LNG）加气站 LNG filling station

为LNG汽车储气瓶充装车用LNG的场所。
L-CNG加气站 L-CNG filling station

能将LNG转化为CNG，并为CNG汽车储气瓶充装车用CNG的场所。
液化石油气储配站 LPG storage and distribution station

由储存、灌装和装卸设备组成，兼有液化石油气储存和灌装功能的专门场所。
监控和数据采集系统 supervisory control and data acquisition system (SCADA system)

一种具有远程监测控制功能，以多工作站的主站形式通过网络实时交换信息，并可应用遥测技术进行远程数据通信的模块化、多功能、多层分布式控制系统。
一类工业用地 first type land for industrial usage
对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的工业用地。

二类工业用地second type land for industrial usage
对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的工业用地。

三类工业用地third type land for industrial usage

对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患的工业用地(需布置绿化防护用地)。
 总论

1.1规划背景

1.1.1“十二五”期间发展成绩和存在问题

1.发展成绩

发展城镇燃气可节约能源、减轻城市污染、提高人民生活水平。城镇燃气是保障国民经济社会可持续发展的主要能源之一。在“十二五”和“十三五”时期，广西高度重视城镇燃气事业发展，大力保障燃气事业建设投资，积极推动燃气基础设施建设，及时创新城镇燃气管理理念和管理方式。在“十二五”末期，广西境内的中缅天然气管线、西气东输二线广州南宁支干线贯通，北海LNG接收站投运，“县县通”天然气工程稳步实施，广西初步实现多渠道多气源的天然气供气格局，极大促进了天然气资源在广西的规模化利用。截止“十二五”末，城镇燃气普及率达到88.80% ，城镇用气人口1374.47万人，全区共有14个地市、25个县（县级市）实现天然气稳定供应，全区天然气供应能力约4亿立方米，城镇天然气消费量为3.92亿立方米，天然气消费占能源消费总量的比重为0.49%，液化石油气消费量为39.40万吨，液化石油气消费占能源消费总量的比重为0.69%。近年来，广西各地燃气主管部门的管理方式和工作重点逐步向服务企业、行业管理、燃气安全等倾斜，主要包括对发展规划、市场准入、竞争规则、安全与服务等方面的监管，初步建立燃气监测预警监管信息系统。

2.存在问题

“十二五”期间广西城镇燃气发展取得了很大成绩，同时也存在一些问题。随着我区城镇化水平逐步提高，城镇燃气需求量增长迅速，目前在部分已经签订特许经营协议的市县燃气管网设施建设滞后，城镇燃气设施建设滞后于城镇化发展需求。现阶段广西城镇燃气占一次能源消费比重约为1%，占比较低，明显低于全国水平（约8%），不利于能源结构优化和节能减排。由于城镇燃气燃烧器具有用气不均衡的特点，天然气销售企业应承担所供应市场的季节（月）调峰供气责任，城镇燃气企业承担所供应市场的小时调峰责任，日调峰供气责任由销售企业和城镇燃气企业共同承担。此阶段我区城镇燃气行业与上游协同应急调度机制尚未完全建立。现有的液化石油气储配设施及供应站点布置不规范，面临整合的需要。

1.1.2 “十三五”期间面临形势

“十三五”时期，广西城镇燃气发展进入攻坚阶段，全面建成小康社会目标提出、.能源消费结构调整加快、天然气资源供应充足、天然气市场化改革步伐加快、科技创新与技术进步，为城镇燃气发展提供难得机遇。

1.全面建成小康社会目标提出，要求城镇燃气事业较快发展

我国“十三五”规划的主要目标是全面建成小康社会，“十三五”时期是全面建成小康社会的最后一个五年规划时期，是我国全面建成小康社会决胜阶段。广西与全国同步全面建成小康社会，保持经济持续较快发展。到2020年地区生产总值、城乡居民人均收入比2010年翻一番以上，发展质量和效益明显提高，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化水平进一步提升，人民生活显著改善，基本公共服务均等化水平稳步提高。城镇燃气是保障社会发展的重要物质基础，城镇燃气设施建设是市政公用设施建设的重要组成部分，与人民的生活质量息息相关。广西如期实现全面建成小康社会目标要求城镇燃气事业较快发展。

2.能源消费结构调整加快，天然气应用进一步扩大

当前，国家实施更加严格的生态环境保护制度，进一步加大了二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放控制力度。我区以煤炭消费为主的能源消费结构正面临深度调整，高耗能产业转型步伐加快，能源发展步入新常态。天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，是能源供应清洁化的最现实选择。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，是加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路。能源消费革命将激发广西全区天然气需求与燃气事业发展。

3.采取多渠道多气源的供应方式，保障天然气资源充足供应

“十三五”期间，西气东输二线广州-南宁支干线、中缅天然气管道干线、北部湾液化天然气上岸等重大工程的实施，广西已形成天然气海陆并举、多气源供应的新格局，保障了区内天然气资源充足供应。

4. 天然气市场化改革步伐加快，有利于天然气高效合理发展


《关于在广东省、广西壮族自治区开展天然气价格形成机制改革试点的通知》（发改价格﹝2011﹞3033号）要求天然气市场化改革快速推进。通过价格手段进行供需调控，发挥市场活力，天然气基础设施公平开放，政府引领为主、多种主体积极参与天然气基础设施建设，投资建设主体灵活，有利于广西天然气高效合理发展。

5.科技创新与技术进步推动城镇燃气事业发展

广西坚持创新驱动，鼓励科技创新，积极开发、研制一批安全、节能、高效、环保的燃气新技术、新工艺、新产品。积极培育天然气分布式能源、燃气汽车、智能燃气表等新兴产业，开展燃气物联网关键技术研发和燃气燃烧器具新产品应用示范，推动全区燃气事业发展。
1.2规划依据
《中华人民共和国城乡规划法》

《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》
《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）
《广西壮族自治区燃气管理条例》（ 2006年9月29日）
《天然气利用政策》（国家发展和改革委员会令第15号）

《市政公用事业特许经营管理办法 》（中华人民共和国建设部令第126号）

《天然气基础设施建设与运营管理办法》  （国家发改委第8号令）

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（桂政发〔2016〕5号）
《广西人口发展规划》（2016-2030年）（桂政发〔2017〕24号）

《广西城镇体系规划》（2010-2020）
《广西壮族自治区新型城镇化规划》(2014-2020年)
《广西壮族自治区土地利用总体规划》(2006-2020年)

《广西壮族自治区统计年鉴》（2010-2015年）

《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2016年12月31日国务院印发）

《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25号）

《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》 （国办发〔2014〕16号）

《广西天然气产供储销体系建设实施方案》（桂政办电〔2018〕148号）

《广西村镇建设和人居环境改善“十三五”规划》

《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》

1.3参考文件

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）

《加快天然气基础设施建设和建立天然气调峰市场机制的意见》（发改能源〔2017〕1217号）

《广西能源发展“十三五”规划》（2016年）

《广西天然气储气设施建设专项规划（2019-2025年）》

《天然气发展“十三五”规划》（发改能源〔2016〕2743号）
《广西城镇市政公用事业发展“十三五”规划》（广西壮族自治区住房和城乡建设厅，2016年12月）

《广西西江经济带发展总体规划》（2010-2030年）

《广西西江黄金水道水上加气站布局规划》（2012-2030年）

《自治区住房城乡建设厅关于加快推进广西城市燃气监测预警系统建设工作的通知》（桂建城〔2017〕8号）

《燃气冷热电联供工程技术规范》 GB51131-2016

《广西县县通天然气工程规划》

《广西县县通天然气工程总体实施方案》

《关于建立健全用气阶梯价格制度的指导意见》 （发改价格〔2014〕467号）

《能源行业加强大气污染防治工作方案》  （发改能源〔2014〕506号）

《关于加快推进储气设施建设的指导意见》  （国家发改委〔2014〕603号）

《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》（发改能源规〔2018〕637号）

《住房和城乡建设部关于在城乡人居环境建设和整治中开展美好环境与幸福生活共同缔造活动的指导意见》（建村〔2019〕19号）

《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015

《城镇燃气分类和基本特性》 GB/T13611-2006

《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006（2020年版）
《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》 CJJ/T250-2016

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014,2018年版
《石油天然气工程设计防火规范》 GB50183-2004
《环境空气质量标准》 GB3095-2012
《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996

《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012（2014年版）

《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015
《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB/T50493-2019

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013

《压缩天然气供应站设计规范》GB51102-2016

油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定(国能油气【2015】392号）

《广西壮族自治区城市天然气利用规划》（1999年）
广西各地市县城市总体规划、土地利用总体规划及燃气专项规划

1.4 规划原则 

1. 可持续发展的原则。
广西城镇燃气发展规划的编制应在国家《天然气利用政策》和能源发展规划、《广西城镇体系规划》（2010-2020）等相关规划指导下，结合全区城镇燃气的现状和发展要求，因地制宜合理规划；既要考虑可行性和科学性，又要兼顾持续性和先进性；同时做好近、远期规划结合，总体与局部相结合，力求做到近期可行，远期适当超前，远景可持续，同时要树立动态发展的观念，既要强调规划的引导和控制机制，又要灵活适应市场机制，适时地进行调整、补充和修正，适应社会经济发展的实际需要，以便更好地升华规划，实施规划。
2.清洁节约的原则。
城镇燃气发展规划应推广使用安全、节能、高效、环保的燃气新技术、新工艺和新产品；严禁采用高能耗、低热值、高污染、低效益的供气技术和制气工艺。

3.“多种气源、多种途径、因地制宜、合理利用”的原则。
全区城镇燃气以天然气和液化石油气为主导气源；同时鼓励生物质沼气丰富地区发展沼气提纯为天然气就近供应，形成多元化的清洁燃料气源结构。

4. “宜管则管，宜罐则罐”的天然气利用原则。
依据全区地理位置、天然气管网工程及我国天然气利用的新形势，结合我国天然气利用政策，在天然气支线管网先期未能通达的县区通过布局天然气储配站，以压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）等气源实现天然气供应，后续待条件成熟后再布局建设供气支线管道，确保偏远地区同步使用上清洁高品质的天然气能源，加快促进全区天然气发展利用，实现社会效益和经济效益共赢。
5.科学规范的原则。
城镇燃气发展规划的编制既要考虑到社会效益和环境效益，也必须关注燃气企业的经济效益；管网规划应重点考虑近期管网规划的可行性与运行的可靠性，并兼顾远期规划发展的可持续性；积极推进城镇管道燃气发展，同时规范、优化瓶装液化石油气供应体系。

6.安全稳定的原则。
城镇燃气发展规划的编制应以保证燃气设施和运行的安全为重点，合理规划燃气场站并确定安全保护范围；确立事故的防范措施和应急救援机制；规划可靠的应急保障气源储配设施，保障城市燃气供气稳定。
7.适应经济发展的原则

从广西实际情况出发，城镇燃气的发展目标应适应其社会基础、经济发展等为依据，正确处理近期、远期建设的关系，规划最优方案，做到技术先进、经济合理、安全适用。

8.全区覆盖的原则

规划既要考虑城市燃气发展，同时也考虑中小城镇及农村地区燃气发展，做到规划覆盖全区范围。

1.5 规划期限、范围及内容
（1）时间范围

近期：2021年～2025年

远期：2026年～2030年

（2）区域范围

广西壮族自治区行政区域全部范围，截止2019年底包含的14个设区市、9个县级市、49个县、12个自治县。
（3）规划内容
提出与上游规划相衔接的规划目标，对下游原则性要求，对城镇燃气用气需求进行预测，对城市燃气设施发展布局规划及规划实施保障措施等。
1.6 参考规划及其他规划概述

1.6.1《广西城市天然气利用规划》（1999年版）

1、规划主要内容

充分利用我国油田气、气田气及进口天然气气源，以南宁市、柳州市、桂林市、北海市、梧州市、贵港市、钦州市、玉林市、防城港等9个城市的城市总体规划为基础，提出9个城市的天然气发展路径，积极建设管道天然气相关设施，推进天然气服务由部分地区向广西全区辐射。至2020年，天然气普及率达到61%。至2005年，广西城市天然气用气总量为3.17亿立方米/年，至2010年为6.9亿立方米/年，至2020年为12.6亿立方米/年。

2、规划实施情况

《广西城市天然气利用规划》对广西“十一五”及“十二五”的城镇燃气市场发展起着有效引导。在其指导下，天然气普及逐年增长，天然气设施已全面覆盖广西14个地市，广西初步形成多气源、海陆并举的安全稳定供气格局。“十三五”时期，广西的城市发展面临着新的机遇和变化，广西城镇市政公用事业要求区域均等化发展，在天然气事业方面要求进一步推进城市供气服务向乡镇甚至农村地区延伸，同时要求进一步提高天然气普及率，扩大了天然气用气范围。《广西城市天然气利用规划》（1999年版）仅考虑广西部分城市天然气供气，未能满足广西现阶段整体用气及储备需求，已不适应新形势下广西城镇燃气发展。

1.6.2《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，深入推进能源革命，着力推动能源生产利用方式变革，优化能源供给结构，提高能源利用效率，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，维护国家能源安全。

统筹推进煤电油气多种能源输送方式发展，加强能源储备和调峰设施建设，加快构建多能互补、外通内畅、安全可靠的现代能源储运网络。加强跨区域骨干能源输送网络建设，加快建设陆路进口油气战略通道，推进油气储备设施建设，提高油气储备和调峰能力。重点能源输送通道工程为：加强西北、东北和西南陆路进口油气战略通道和配套干线管网建设，完善以西气东输、陕京和川气东送为主的天然气骨干管网建设。

1.6.3《能源发展“十三五”规划》
《能源发展“十三五”规划》（发改能源〔2016〕2744号）指出，把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，坚持发展非化石能源与清洁高效利用化石能源并举。逐步降低煤炭消费比重，提高天然气和非化石能源消费比重，大幅降低二氧化碳排放强度和污染物排放水平，优化能源生产布局和结构，促进生态文明建设。

2020年能源发展主要目标：保持能源供应稳步增长，国内一次能源生产量约40亿吨标准煤，其中煤炭39亿吨，原油2亿吨，天然气2200亿立方米，非化石能源7.5亿吨标准煤。发电装机20亿千瓦左右。非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。发电用煤占煤炭消费比重提高到55%以上。

“十三五”期间主要任务：加强终端供能系统统筹规划和一体化建设，在新城镇、新工业园区、新建大型公用设施（机场、车站、医院、学校等）、商务区和海岛地区等新增用能区域，实施终端一体化集成供能工程，因地制宜推广天然气热电冷三联供、分布式再生能源发电、地热能供暖制冷等供能模式，加强热、电、冷、气等能源生产耦合集成和互补利用；按照“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的原则，统筹规划天然气管网，加快主干管网建设，优化区域性支线管网建设，打通天然气利用“最后一公里”，实现全国主干管网及区域管网互联互通。优化沿海液化天然气（LNG）接收站布局，在环渤海、长三角、东南沿海地区，优先扩大已建液化天然气（LNG） 接收站储转能力，适度新建液化天然气（LNG）接收站。加强油气管网运行维护，提高安全环保水平。加大储气库建设力度，加快建设沿海液化天然气（LNG）和城市储气调峰设施；加快天然气支线管网建设，扩大管网覆盖范围。在天然气管网未覆盖地区采取液化天然气、压缩天然气、液化石油气供气，保障民生用气。

1.6.4《天然气发展“十三五”规划》

《天然气发展“十三五”规划》（发改能源〔2016〕2743号）指出，紧密结合“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展战略，发挥市场配置资源的决定性作用，以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源之一，构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系。

“十三五”期间发展目标：到2020年，常规天然气累计探明地质储量16万亿立方米；国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上；新建天然气主干及配套管道4万公里，总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4000亿立方米/年；地下储气库累计形成工作气量148亿立方米；天然气占一次能源消费比例为8.3%~20%，气化人口4.7亿人；城镇人口天然气普及率为57%。

“十三五”期间重点完善天然气四大进口通道：西北战略通道重点建设西气东输三线（中段）、四线、五线，做好中亚D线建设工作。东北战略通道重点建设中俄东线天然气管道。西南战略通道重点建设中缅天然气管道向云南、贵州、广西、四川等地供气支线。海上进口通道重点加快LNG接收站配套管网建设。重点加强区域管网和互联互通管道建设：建成中卫-靖边、濮阳-保定、东仙坡-燕山、武清-通州、海口-徐闻、建平-赤峰、杭锦旗-银川、重庆-贵州-广西、威远-荣昌-南川-涪陵等天然气管道；加强省内供气支线建设，扩大市场覆盖范围。

1.6.5《天然气利用政策》

为了鼓励、引导和规范天然气下游利用领域，《天然气利用政策》（发展改革委令第15号）明确，国家发展改革委、国家能源局负责全国天然气利用管理工作，各省（自治区、直辖市）发展改革委、能源局负责本行政区域内天然气利用管理工作。

天然气利用的重点为通过扩大领域和鼓励发展，提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构。《天然气利用政策》把天然气用户明确分为优先类、允许类、限制类和禁止类。全面推行保障措施：要按照天然气利用优先顺序加强需求侧管理，鼓励优先类、支持允许类天然气利用项目发展，对限制类项目的核准和审批要从严把握，列入禁止类的利用项目不予安排气量；鼓励应用先进工艺、技术和设备，加快淘汰天然气利用落后产能，发展高效利用项目；国家通过政策引导和市场机制，鼓励建设调峰储气设施；鼓励天然气用气量季节差异较大的地区，研究推行天然气季节差价和可中断气价等差别性气价政策；鼓励天然气利用项目有关技术和装备自主化，鼓励和支持汽车、船舶天然气加注设施和设备的建设；鼓励地方政府出台如财政、收费、热价等具体支持政策，鼓励发展天然气分布式能源项目。

1.6.6《广西能源发展“十三五”规划》
《广西能源发展“十三五”规划》（桂政办发〔2016〕104号）指出，“十三五”时期，经济增速、产业结构、城市化水平将成为影响广西能源消费的主要因素。根据全区“十三五”国民经济和社会发展总体目标，统筹考虑经济增速、产业结构、城市化水平等主要影响因素，预测2020年，全区能源消费总量控制在12200万吨标准煤以内，年均增长4.5%。其中，煤炭、石油、天然气消费比重分别为47%、20%、7%。全社会用电量达1800亿千瓦时，年均增长6.2%。非化石能源占一次能源消费比重达21%。

“十三五”期间，广西将建设“一带一路”能源资源合作通道。充分发挥中央赋予广西的“三大定位”区位优势，深化能源区域合作，加强与全国跨省（区）能源输送主干通道相衔接，积极融入全国能源供应体系，将广西北部湾经济区打造成为中国与东盟能源合作示范区。深化与东盟国家跨境电力项目合作。以“西气东输”二线广州—南宁支干线、中缅天然气管道干线、北部湾液化天然气上岸等重大工程为主通道，打造形成天然气海陆并举多气源供应新格局。

“十三五”期间重点任务：在大型工业园区、商业集中区和旅游度假区等冷热负荷需求较大的区域，积极推进天然气分布式能源项目建设，扩大冷热电联产集中供能规模，重点建设华电福新北海液化天然气（LNG）燃气热电项目、华能桂林世界旅游城分布式能源站、中马钦州产业园天然气分布式能源站、河池宜州燃气热电等项目，新增天然气分布式能源装机规模30万千瓦。加快完善石油和天然气储备体系，继续推进沿海地区大型油气储备库、接收码头建设，重点推进国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运项目、中石油钦州原油储备库、国家管网集团北海液化天然气（LNG）工程二期、钦州液化天然气（LNG）接收站工程、新疆煤制气管道、桂渝联络线等储运工程建设，扩大油气储备规模。加快完善油气主干管网和配套支线管道，推动油气输送网络向城乡基层延伸，提高油气输送调配能力，全面实施天然气“县县通天然气”工程。完善油气储备制度，鼓励企业参与油气储备建设，支持天然气生产企业参与调峰，提高应急调峰能力。加大近海油气开发力度，积极推进页岩气、干热岩等非常规能源矿产调查评价。到2020年，全区原油储备能力1200万立方米左右，输油能力1200万吨；全区天然气消费量50亿立方米，75个县(市)城区通达天然气，各县城区居民用气户达80%以上。

1.6.7《广西县县通天然气工程规划》（桂发改能源 〔2016〕1445号）
广西县县通天然气工程为广西重点建设的生态工程、民生工程，广西投资约610亿元，重点建设天然气入桂主干管道、液化天然气（LNG）接收站、设区市专供管道、县级支线管道、城市（区）管网、压缩天然气（CNG）母站、液化天然气（LNG）储配库和液化天然气（LNG）气化站等。

广西管道气源和液化天然气（LNG）气源同步发展，坚持“宜管则管，宜罐则罐”，互为补充。支线管道与液化天然气（LNG）气化站、压缩天然气（CNG）母站统筹布局、合理建设；对先期通过液化天然气（LNG）气化站、压缩天然气（CNG）母站车载供气的县（市）城区，条件成熟后逐步安排建设支线管道供气。根据规划，到2014年底，实现全区14个设区市（34个城区） 通达天然气管线；到2015年年底，规划完成60个以上建制县（覆盖面80%以上）送达天然气；到2017年年底，实现全区各县送达天然气；到2020年底，实现全区各县管道气“县县通”。
1.6.8《广西城镇市政公用事业发展“十三五”规划》
“十三五”时期，广西城镇市政公用事业发展进入攻坚阶段。广西将持续加大市政公用领域资金投入，全区市政公用设施固定资产投资较“十二五”同期要翻一番以上。

广西将加快道路、桥梁、照明、燃气、地下管线、供水、排水、污水处理、垃圾环卫、海绵城市、园林绿化等工程建设。其中燃气项目建设目标为至2020年，全区燃气普及率提高至91%以上（其中设区市达95%以上），用气人口提升至1800万人，天然气利用覆盖全区14个设区市和75个县，液化石油气利用覆盖全区所有乡镇，城镇燃气管道总长度达到10000公里左右。建设任务为：各市（县）完成燃气专项规划的编制，并加快城市燃气管网设施的建设，至2020年底，全区各县实现天然气管道供应入户。加快城镇地区天然气加气站建设，扩大天然气在燃气汽车方面的应用规模。加强全区燃气监测预警系统建设，将全区液化石油气储配站、然气气化站、 天然气门站、城市主要管网等燃气重大危险源纳入监控系统，实现全区燃气设施远程、实时动态监管，同时加强燃气应急保障设施的建设。燃气安全和服务水平明显提高，全区燃气应急监测预警系统基本建成。

1.6.9《广西天然气储气设施建设专项规划（2019-2025年）》

根据国务院《国务院关于建立健全能源安全储备制度的指导意见》（国发〔2019〕7号），国家发展改革委先后印发《国家发展改革委 国家能源局印发〈关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见〉的通知》（发改能源规〔2018〕637号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于统筹规划做好储气设施建设运行的通知》（发改办运行〔2018〕563号），要求以省级为单位编制储气设施建设专项规划，县级以上地方人民政府建立健全燃气应急储备制度，到2020年至少形成不低于保障本行政区域日均3天需求量的储气能力；城镇燃气企业建立天然气储备，到2020年形成不低于其年用气量5%的储气能力。

规划预计到2020、2025年全区天然气消费量分别为40、105亿立方米，其中城镇燃气供气量分别为14.7、31.5亿立方米。至2020年全区储气能力需达到1.07亿立方米，其中政府0.33亿立方米，城镇燃气企业0.74亿立方米；至2025年全区储气能力需达到2.44亿立方米，其中政府0.86亿立方米，城镇燃气企业1.58亿立方米。

为满足全区地方政府和城镇燃气企业的储气能力集中建设需求，“十四五”期间，依托国家管网集团北海LNG接收站二期或三期、国家管网集团防城港液化天然气（LNG）项目二期和钦州液化天然气（LNG）项目集中规划储气设施，储气设施总规模为16.6亿立方米。

重点任务：加快储气设施建设；提高沿海液化天然气（LNG）接卸能力；加快天然气基础设施互联互通；建立多层次天然气调峰储备体系。

1.7 规划目标

1.2025年发展目标

到2025年，全区县城以上燃气普及率达到99%以上。按照“宜管则管，宜罐则罐”的原则，大力推进“县县通天然气”和“天然气进乡入村”建设。

天然气利用目标：配合全区节能减排工作，拓展天然气市场区域，保障城市居民、商业、车用天然气等城市燃气用气，大力推广工业用气，天然气消费量达到71亿立方米，城镇天然气消费量比2019年增长170%，新增城镇天然气用气量，按热值折算可减少标煤消耗量约300万吨；可减少烟尘量排放量约1.5万吨，二氧化硫排放量7.7万吨、氮氧化合物排放量8200吨，二氧化碳排放量659万吨。设区市的天然气普及率达到86%以上。稳步发展生物质沼气提纯天然气。建立天然气储气设施。优化能源结构，节能环保效益显著。
液化石油气发展目标：随着城市天然气的普及，设区市液化石油气普及率将逐年下降，设区市液化石油气普及率降至13%，广西液化石油气总需求量为107万吨，城镇液化石油气消费量比2019年增长22%，新增城镇液化石油气，按热值折算可减少标煤消耗量24万吨；可减少烟尘量排放量1300吨，二氧化硫排放量6400吨、氮氧化合物排放量700吨，二氧化碳排放量54万吨。液化石油气逐步向乡镇及农村地区转移。

2.2030年发展目标

到2030年，全区县城以上燃气普及率达到99.5%以上。持续发展天然气下游用户，大力发展生物质沼气提纯为天然气利用，液化石油气向乡镇转移。完善天然气、液化石油气的气源应急储备体系建设。     

天然气利用目标：保障城市居民、商业、汽车、工业、分布式用户用气，合理发展天然气调峰发电，天然气消费量达到117亿立方米，城镇天然气消费量比2019年增长300%，新增天然气气量，按热值折算可减少标煤消耗量约530万吨；可减少烟尘量排放量约2.7万吨，二氧化硫排放量13.6万吨、氮氧化合物排放量1.4万吨，二氧化碳排放量1165万吨。设区市的天然气普及率达到90%以上。能源结构持续优化，节能环保效益更加显著。

液化石油气发展目标：城市液化石油气普及率逐年下降，设区市液化石油气普及率降至9.5%。规划至2030年，广西液化石油气总需求量为103万吨，城镇液化石油气消费量比2019年增长30%，新增城镇液化石油气气量，按热值折算可减少标煤消耗量33万吨，可减少烟尘量排放量1700吨，二氧化硫排放量8700吨、氮氧化合物排放量900吨，二氧化碳排放量74万吨。液化石油气基本覆盖乡镇及农村地区。

1.8 规划主要技术经济指标
    本规划规划主要技术经济指标见表1.7-1。

表1.8-1                      规划主要技术经济指标表
	序号
	项目
	期末总数量
	单位
	备注

	
	
	2025年
	2030年
	
	

	一
	供气规模
	
	
	
	

	1
	天然气普及情况
	
	
	
	

	1.1
	全区县城以上燃气普及率
	99%
	99.5%
	
	

	2
	年供气量
	71.05
	116.97
	亿立方米
	108Nm3/a

	2.1
	管道供气规模
	63.94
	105.27
	亿立方米
	108Nm3/a

	2.2
	LNG供气规模
	7.11
	11.70
	亿立方米
	108Nm3/a

	3
	计算月平均日供气量
	2079.12
	3390.68
	亿立方米
	104Nm3/d

	4
	计算月高峰日供气量
	2198.42
	3558.11
	亿立方米
	104Nm3/d

	5
	液化石油气年需求量
	107.41
	103.58 
	万吨
	104t/a

	二
	主要工程量
	
	
	
	

	1
	城市门站
	49
	23
	座
	

	2
	城市中压管网
	10000
	10000
	千米
	

	3
	庭院及户内燃气设施
	575.75
	191.92
	万户
	

	4
	加气站
	112
	108
	条
	

	三
	工程费用估算
	137.76
	55.81
	亿元
	

	四
	工程费用总计
	193.57
	亿元
	


 总体概况

2.1 行政区划分及人口现状

2.1.1行政区域划分

广西壮族自治区别称桂，首府南宁，地处我国南疆，是西南地区最便捷的出海通道，也是中国西部资源型经济与东南开放型经济的结合部。区位优越，南临北部湾，面向东南亚，西南与越南毗邻，东邻粤、港、澳，北连华中，背靠大西南。2019年末广西行政区划，全区辖14个设区市，县级行政区划单位111个（包括40个市辖区、8个县级市、51个县、12个自治县）。广西县级以上行政区域划分详见表2.1-1。

表2.1-1                            广西行政区域划分一览表

	序号
	设区市
	市辖区、县级市、县、自治县

	1
	南宁市
	兴宁区、青秀区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区、武鸣区、隆安县、

马山县、上林县、宾阳县、横县

	2
	柳州市
	城中区、鱼峰区、柳南区、柳北区、柳江县、柳城县、鹿寨县、融安县、

融水苗族自治县、三江侗族自治县

	3
	桂林市
	秀峰区、叠彩区、象山区、七星区、雁山区、临桂区、阳朔县、灵川县、全州县、 兴安县、永福县、灌阳县、龙胜各族自治县、资源县、平乐县、荔浦市

恭城瑶族自治县

	4
	梧州市
	万秀区、长洲区、龙圩区、苍梧县、藤县、蒙山县、岑溪市

	5
	北海市
	海城区、银海区、铁山港区、合浦县

	6
	防城港
	港口区、防城区、东兴市、上思县

	7
	钦州市
	钦南区、钦北区、灵山县、浦北县

	8
	贵港市
	港北区、港南区、覃塘区、桂平市、平南县

	9
	玉林市
	玉州区、福绵区、容县、陆川县、博白县、兴业县、北流市

	10
	百色市
	右江区、田阳区、田东县、平果市、德保县、靖西市、那坡县、凌云县、乐业县 田林县、西林县、隆林各族自治县

	11
	贺州市
	八步区、平桂区、昭平县、钟山县、富川瑶族自治县

	12
	河池市
	金城江区、宜州区、南丹县、天峨县、凤山县、东兰县、罗城仫佬族自治县、

环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县

	13
	来宾市
	兴宾区、忻城县、象州县、武宣县、金秀瑶族自治县、合山市

	14
	崇左市
	江州区、扶绥县、大新县、天等县、宁明县、龙州县、凭祥市


2.1.2人口现状

截至2019年末，广西常住人口4960万人，比上年末增加34万人，其中城镇人口2534.38万人，常住人口城镇化率为51.09%。广西各市面积与人口现状见表2.1-2。

广西各市面积与人口现状见表2.1-2。

        表2.1-2                    广西各市面积与人口数据

	地区名称
	行政区域土地面积
（平方公里）
	常住人口
（万人）
	城镇人口
（万人）

	广西壮族自治区
	237630
	4960
	2534.38 

	南宁
	22099 
	734.48
	467.88 

	柳州
	18597 
	407.8
	266.80 

	桂林
	27667 
	511.23
	260.20 

	梧州
	12572 
	307.7
	163.00 

	北海
	3989 
	170.07
	101.19 

	防城港
	6239 
	96.36
	57.52 

	钦州
	10897 
	332.41
	136.41 

	贵港
	10602 
	443.08
	225.77 

	玉林
	12824 
	587.78
	294.47 

	百色
	36201 
	368.74
	138.34 

	贺州
	11753 
	208.53
	97.70 

	河池
	33476 
	356.36
	138.09 

	来宾
	13382 
	224.43
	102.60 

	崇左
	17332 
	211.03
	84.41 


2.2 经济发展状况

广西近几年经济运行呈现总体平稳、稳中提质的发展态势。2019年全年全区生产总值（GDP）21237.14亿元，按可比价格计算，比上年增长6.0%。

分产业看，第一产业增加值3387.74亿元，增长5.6%；第二产业增加值7077.43亿元，增长5.7%；第三产业增加值10771.97亿元，增长6.2%。第一、二、三产业增加值占地区生产总值的比重分别为16.0%、33.3%和50.7%，对经济增长的贡献率分别为15.2%、32.5%和52.3%。按常住人口计算，全年人均地区生产总值42964元，比上年增长5.1%。广西工业逐步形成食品、有色、石化、冶金、汽车、机械、电力七大支柱产业和建材、造纸、电子信息、造船、纺织服装皮革、木材加工、医药制造优势产业，为促进广西经济发展做出重要贡献。

2019年居民收入稳步增长，全区居民人均可支配收入23328元，比上年名义增长8.6%。城镇居民人均可支配收入34745元，比上年名义增长7.1%，农村居民人均可支配收入13676元，比上年名义增长10.0%。
2.3 能源供应及消费现状

广西属于“缺煤、少油、乏气”能源资源匮乏地区，90%的煤炭和几乎全部的石油、天然气依靠外省或者进口，能源对外依存度长期保持在70%左右。广西自有的煤炭、水电资源新开发潜力有限，新能源和可再生能源规模依然不大，发挥替代效应尚需时日，能源保障供需平衡的难度较大，应急能力不强，极易受到外部和自然环境影响。

根据《2018年广西能源发展报告》，2018年，广西能源生产总量为3756.7万吨标准煤，同比增长15.4%。其中，原煤产量487.9万吨，折合标煤348.5万吨，同比增长10.2%；原油产量51.9万吨，折合标煤约74.1万吨，同比增长17.7%；天然气产量0.2亿立方米，折合标煤约2.7万吨，同比持平，水电及其他能源生产总量约88.7%，同比减少2.9%，其中水电生产量最大。2018年广西能源生产结构详见图2.3-1。
[image: image1.png]BIE
9.3%

Bl
2.0%

RS
0.1%

7k e R H A e
88.7%





图2.3-1 2018 年广西能源生产结构图

广西处在城镇化的加速阶段，能源消费以煤炭、水电、石油为主，2018年广西能源消费总量为10823.4万吨标准煤，同比增加了3.5%。其中，煤炭消费量约7339.78万吨，折合标煤5267.6万吨，同比增长11%；原油消费量约1599.3万吨，折合标煤1967.6万吨，同比增长2.3%；天然气消费量约22.52万吨，折合标煤273.5万吨，同比增长62.7%。煤炭、原油、天然气占能源消费总量的比重分别为48.7%、18.2%和2.5%，水电及其他能源消费总量的比重为30.6%，其中煤炭消费量最大。2018年广西能源消费结构详见图2.3-2。

[image: image2.png]7k e R H AR BEIR
30.6%

B
48.7%

RS
2.5%

Pt
18.2%





图2.3-2 2018 年广西能源消费结构图

2.4 燃气供应及消费现状
2.4.1天然气供应现状

2.4.1.1 全区天然气管网建设概况
根据中石油西南管道南宁输油气分公司提供资料，截至2019年6月30日，广西全区已建成天然气管道‘三干九支’，长度 2282 公里；即西气东输二线广州南宁支干线（广西段）、中缅天然气管道（广西段）、北海液化天然气（LNG） 外输管道和百色、贺州、玉林、河池、桂林、钦州、防城港、柳州和粤西等九条支线，涵盖了除崇左之外的 13 个设区市。

隶属广西投资集团的广投天然气管网有限公司按照自治区政府“县县通天然气”规划部署，积极推进广西天然气中游管网的建设，实现南宁、贵港、梧州、柳州、玉林、来宾、桂林、贺州、钦州和防城港市，以及平果市、藤县10市2县的通气运营。截至2019年6月30日，建成输气场站23座，累计输送天然气约22亿立方米, 日均输气量220万立方米。目前，建成的百色、河池、永福支线已和上游连通，宜州、横县、鹿寨、容县、北流、田东、田阳、桂平等项目已基本具备接通上游气源条件；正加快隆安-武鸣、南宁-扶绥、博白、兴业支线等项目建设工作。

广西液化天然气（LNG）项目输气管道工程，已建输气管道工程长度约713公里，共设12座站场，27座阀室。其中主干线(北海-南宁-柳州)，长度约488公里，管径φ813，管道材质X70M，含北海、闸口、钦州、邕宁、南宁、黎塘、来宾、柳州8座场站和18座阀室；柳州支线段（柳州输气站-柳东输气站），全长26.00公里，管径φ610，材质X65M，含柳东输气站和1座阀室；粤西支线（闸口-公馆-湛江）全长128公里、（湛江-茂名）全长71公里，管径φ559，材质X65M，含公馆、湛江、茂名等3座场站和8座阀室。
全区天然气管网建设情况详见表2.4-1。
表2.4-1        广西壮族自治区天然气干（支线）管道建设情况统计表

	项目名称
	管线长度（公里）
	供气城市、县城城区
	实施主体
	项目建设情况

	主干管道
	1
	中缅天然气管道
	313
	河池、来宾、贵港
	国家管网集团
	已建成投产

	
	2
	西二线广南支线
	337
	梧州、贵港、南宁
	国家管网集团
	已建成投产

	
	3
	广西LNG项目输气管道
	488
	北海-南宁-柳州
	国家管网集团
	已建成投产

	主管管道配套支线
	1
	河池支线
	23.72
	河池
	国家管网集团
	已建成投产

	
	2
	忻城—桂林支线
	202.17
	桂林、柳州
	国家管网集团
	已建成投产

	
	3
	南宁—钦州支线
	141.24
	南宁、钦州
	国家管网集团
	已建成投产

	
	4
	钦州—防城港支线
	65.12
	钦州、防城港
	国家管网集团
	已建成投产

	
	5
	南宁—百色支线
	300
	南宁、百色
	国家管网集团
	已建成投产

	
	6
	苍梧—贺州支线
	212
	梧州、贺州
	国家管网集团
	已建成投产

	
	7
	贵港—玉林支线
	103
	贵港、玉林
	国家管网集团
	已建成投产

	
	8
	柳州支线段
	26
	柳州
	国家管网集团
	已建成投产

	
	9
	粤西支线
	128
	公馆、湛江、茂名
	国家管网集团
	已建成投产

	市、县专供支线
	1
	南宁市专供管道
	21.3
	南宁市
	广投管网
	已建成投产

	
	2
	贵港市专供管道
	8.2
	贵港市
	广投管网
	已建成投产

	
	3
	梧州市专供管道
	12.7
	梧州市
	广投管网
	已建成投产

	
	4
	玉林市专供管道
	32.4
	玉林市
	广投管网
	已建成投产

	
	5
	贺州市专供管道
	19.6
	贺州市
	广投管网
	已建成投产

	
	6
	桂林市专供管道
	0.3
	桂林市
	广投管网
	已建成投产

	
	7
	钦州市专供管道
	1.6
	钦州市
	广投管网
	已建成投产

	
	8
	防城港专供管道
	15.8
	防城港市
	广投管网
	已建成投产

	
	9
	柳州市专供管道
	13
	柳州市
	广投管网
	已建成投产

	
	10
	来宾市专供管道
	8
	来宾市
	广投管网
	已建成投产

	
	11
	百色市专供管道
	0.1
	百色市
	广投管网
	已建成待投产

	
	12
	河池市专供管道
	0.3
	河池市
	广投管网
	已建成待投产

	
	13
	平果支线管道
	5.4
	平果市
	广投管网
	已建成投产

	
	14
	柳江支线管道
	27.5
	柳州市
	广投管网
	已建成投产

	
	15
	北流支线
	47.5
	北流市
	广投管网
	已建成待投产

	
	16
	桂平支线
	5
	桂平市
	广投管网
	已建成待投产

	
	17
	永福支线
	8
	永福县
	广投管网
	已建成待投产

	
	18
	田东支线
	0.3
	田东县
	广投管网
	已建成待投产

	
	19
	田阳支线
	3
	田阳区
	广投管网
	已建成待投产

	
	20
	宜州支线
	12
	宜州市
	广投管网
	在建

	
	21
	横县支线
	27
	横县
	广投管网
	在建

	
	22
	鹿寨支线
	31
	鹿寨县
	广投管网
	在建

	
	23
	隆安-武鸣支线
	50
	隆安县
	广投管网
	在建

	
	24
	南宁-扶绥支线
	20
	扶绥县
	广投管网
	在建

	
	25
	容县支线
	15
	容县
	广投管网
	在建

	
	26
	博白支线
	23
	博白县
	广投管网
	在建

	
	27
	兴业支线
	15
	兴业县
	广投管网
	在建


2.4.1.2 全区液化天然气接收站建设概况
目前，广西已建成液化天然气（LNG）接收站2座，分别为国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收站项目、国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目。

国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收站项目一期液化天然气（LNG）接收能力300万吨/年，建设4座16万立方米储罐，输送能力40亿立方/年，于2016年上半年投产，二期增至600万吨/年，再增加建设2座16万立方米储罐，二期2020年投产，输送能力80亿立方/年。

国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目位于防城港市港口区东湾液体化工码头西侧。该项目由液化天然气（LNG）储运库项目和液体化工码头项目两部分组成。液化天然气（LNG）储运库分两期建设，一期规划建设2座3万立方米液化天然气（LNG）储罐，转运规模为60万吨/年；二期规划再增加1座16万立方米液化天然气（LNG）储罐，转运总规模达到100万吨/年。液体化工码头项目规划建设5万吨级泊位作为液化天然气（LNG）专用泊位，可停靠10000~80000m3液化天然气（LNG）船。该项目于2014年4月份开工建设，于2019年3月建成投产。

2.4.1.3 各地市、县市液化天然气（LNG）接收门站建设概况
截至2018年底，广西14个设区市中除崇左未建成天然气门站之外，其他13个地市及平果、藤县、苍梧等县（县级市）已建成天然气接收门站并投入使用。北流、桂平、永福、田东、田阳、容县等门站在建设中。

2.4.1.4 全区天然气加气站建设概况
随着西二线广南支干线、中缅线的建成通气，和南宁母站的建成和投入使用、《广西壮族自治区燃气加气站发展规划（2013-2030）》的发布及国家各种推动清洁能源汽车的有利政策发布，区内各地市、县市逐步加快天然气加气站的建设，为全区推广使用清洁能源汽车提供了保障。截至2019年底，全区各地市已建成并投入使用的加气站共52座，主要分布在南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、贵港、玉林。详见表2.4-2所示。

       表2.4-2                    各市现有天然气汽车加气站一览表
	地 级 市
	现有加气站总数（座）
	地 级 市
	现有加气站总数（座）

	南 宁 市
	24
	贵 港 市
	3

	柳 州 市
	3
	玉 林 市
	3

	桂 林 市
	2
	百 色 市
	2

	梧 州 市
	1
	贺 州 市
	0

	北 海 市
	3
	河 池 市
	3

	防城港市
	3
	来 宾 市
	4

	钦 州 市
	1
	崇 左 市
	0

	　
	　
	合计
	52


注:以上数据摘自《2019年城市（县城）建设统计年报》
2.4.1.5 全区液化天然气（LNG）厂建设概况
广西属于“缺煤、少油、乏气”能源资源匮乏地区，自主供应保障能力比较脆弱。

目前广西有2家液化天然气生产厂家，一家为新奥集团北海涠洲岛液化天然气工程，该工程于2006年7月建成投产，一期工程日处理15万立方米天然气，二期工程日处理达到42万立方米天然气，于2008年6月投产，并配套建设1座1500立方米液化天然气（LNG）低温储罐，储气能力90万立方米，三期工程预计规模达到日处理达到60万立方米天然气，目前三期还处于规划中。另外一家为北海燃气液化天然气（LNG）工厂，该工厂一期日处理伴生气16万立方米生产线于2011年12月建成投产，二期工程日处理伴生气约24万立方米生产线于2018年10月建成投产。

2.4.1.6 全区液化天然气（LNG）气化站建设概况
截止至2019年10月，全区管道燃气企业62家，液化天然气（LNG）气化站总储存容积为12750立方米，液化天然气气源主要来自于北海涠洲岛、深圳大鹏、四川达州、新疆广汇等液化天然气厂。全区各地市液化天然气储存量详见表2.4-4。
表2.4-4                 全区各地市液化天然气气化站现状

	序号
	设区市
	管道燃气企业数量
	储气能力
（立方米）

	1
	南宁市
	6
	2260

	2
	柳州市
	7
	2250

	3
	桂林市
	4
	1400

	4
	梧州市
	2
	600

	5
	北海市
	4
	1400

	6
	钦州市
	4
	600

	7
	防城港市
	3
	729

	8
	贵港市
	2
	310

	9
	玉林市
	3
	950

	10
	贺州市
	4
	660

	11
	百色市
	5
	120

	12
	河池市
	7
	432

	13
	来宾市
	4
	310

	14
	崇左市
	7
	729

	
	广西全区
	62
	12750


注：数据来自各地市2019年10月上报数据
2.4.1.7 分布式能源站建设概况
由于天然气供应及分布式能源初始投资问题，尤其是分布式能源发电上网及上网电价等问题，全区分布式能源冷热电利用目前还处于起步阶段。截止2019年底，建成两座分布式能源项目，为南宁市华南城分布式能源项目以及华能桂林分布式能源项目。

南宁华南城分布式能源项目位于南宁市江南工业区沙井分区，一期建设2套60兆瓦（MW）级燃气—蒸汽联合循环机组，以天然气为燃料，年用气量1.38亿立方米，年发电量为13.7万千瓦时（kWh），该项目一期已投产。机组投产后向园区内南宁华南城、富士康等企业集中供冷、供热。

华能桂林燃气分布式能源项目，由华能电力股份公司和桂林三金药业股份有限公司按80%和20%股比共同投资建设，总投资约14亿元人民币。该项目位于桂林市西城工业园内，用地95亩，建设3套6F.01级燃气—蒸汽联合循环机组，总发电装机21万千瓦，设备预计年利用小时为5500小时，年耗用天然气2.5亿立方米，年发电量10.02亿千瓦时，年供热量338万吉焦。

2.4.2 天然气消费现状
根据《广西统计年报》（2012年~2019年），西二线2012年底通气后，广西天然气年总消费量为1.72亿立方米，2013年10月中缅线通气后，广西天然气年总消费量为2.25亿立方米，2016年上半年国家管网集团北海液化天然气（LNG）项目一期投运后，广西天然气年总消费量为4.94亿立方米。

2019年底，广西全区有14个地市，63个县市使用了天然气，天然气年总消费量为9.36亿立方米，用气人口697.97万人。按照《广西城建统计年报》口径，天然气全区平均普及率约为39%。目前，广西全区天然气气源以液化天然气为主，少部分地市使用长输管道气，主要天然气用户为居民用户、商业用户、汽车用户。2019年广西天然气消费量详见表2.4-5。  

 表2.4-5                 2019年天然气综合情况表

	地区名称
	供气管道长度

（公里）
	供气总量合计

（万立方米）
	销售气量

（万立方米）
	燃气损失量

（万立方米）
	用气

人口

（万人）

	广西全区
	10189.48
	94830.37
	93577.42
	1252.95
	697.97

	南宁
	1335.54
	29035.28
	28787.09
	248.19
	249.80

	柳州
	1673.27
	12961.84
	12778.47
	183.37
	102.76

	桂林
	1012.36
	10459.55
	10029.12
	430.43
	64.99

	梧州
	449.73
	14635.28
	14449.89
	185.39
	37.59

	北海
	1304.39
	4331.25
	4321.12
	10.13
	30.37

	防城港
	508.09
	2468.29
	2442.61
	25.68
	20.67

	钦州
	645.23
	3672.99
	3669.07
	3.92
	21.50

	贵港
	637.34
	2411.63
	2340.51
	71.12
	31.43

	玉林
	939.18
	6624.03
	6553.89
	70.14
	67.61

	百色
	347.65
	2570.83
	2560.50
	10.33
	23.55

	贺州
	242.86
	1641.83
	1640.16
	1.67
	1.49

	河池
	458.53
	724.15
	721.66
	2.49
	13.12

	来宾
	275.70
	2531.78
	2529.40
	2.38
	19.51

	崇左
	359.61
	761.64
	753.93
	7.71
	13.58


注:以上数据摘自《2019年城市（县城）建设统计年报》
2.4.3 液化石油气供应和使用现状
2.4.3.1 液化石油气供应现状
广西具有一定规模的液化石油气产能，液化石油气气源已经实现区内、国内和进口多气源来气相互支援的局面。目前国内液化石油气的市场化程度较高，区内生产的商品液化气既在本区销售，也销往区外市场；同时，区外和国外的液化气也通过多种渠道进入区内销售。 

广西区内有炼油厂2家，分别为中石油的钦州石化千万吨炼厂和中石化的北海石化500万吨炼厂，如区内炼厂无法满足区内市场需求，缺口部分可通过海外进口及从区外周边距离较近的广东省茂名石化炼油厂、湛江炼化、武汉石化等炼厂购入。液化石油气运输过程中，在遇极端天气情况下造成交通不畅时容易出现供应断裂的风险。
2.4.3.2液化石油气使用现状
液化石油气是广西城市燃气的主要能源。全区各地市、县市、乡镇均使用液化石油气。根据《2019年城市（县城）建设统计年报》，全区液化石油气消耗量为44.56万吨。
2.4.3.3液化石油气供应站储存现状

      广西全区现拥有液化石油气生产
企业2家及较大规模的储气库2个，总储存能力20.90万立方米，如下表：

    表2.4-6                 全区液化石油气一级供应站、特大型气库储配站储存现状
	序  号
	储配站名称
	储配站

具体位置
	储配站

库容
	储气罐

规格

	
	广西钦州中石化石油液化气有限责任公司（生产企业）
	钦州港
	8050m3
	4×2000m3  + 50 m3

	
	广西天盛港务有限公司
	钦州港
	87000m3
	2×40000m3  + 2×3500m3

	
	广西中油能源有限公司
	防城港市港口区东部吹填区
	82500m3
	2×20000m3 +3×10000m3  + 4×3500m3 + 2×1000m3

	
	中国石化北海炼化有限责任公司（生产企业）
	铁山港
	31500m3
	7×3500m3  + 3×2000m3 + 1×1000m3

	
	合计
	
	209050m3
	


根据2019年液化石油气供应站统计资料，全区液化石油气总储存能力为13.57万立方米，各地区存储能力详见表2.4-7。
    表2.4-7                    全区液化石油气二~六级供应站储存现状
	级市
	地区名称
	储气能力（立方米）
	设区市
	地区名称
	储气能力（立方米）

	南宁
	南宁市
	5980
	百色
	百色市
	1589

	
	隆安县
	134
	
	田阳区
	150

	
	马山县
	179
	
	田东县
	150

	
	上林县
	536
	
	平果市
	268

	
	宾阳县
	1250
	
	德保县
	260

	
	横县
	307
	
	那坡县
	179

	柳州
	柳州市
	7505
	
	凌云县
	75

	
	柳江县
	0
	
	乐业县
	79

	
	柳城县
	357
	
	田林县
	89

	
	鹿寨县
	294
	
	西林县
	357

	
	融安县
	357
	
	隆林各族自治县
	179

	
	融水苗族自治县
	75
	
	靖西市
	280

	
	三江侗族自治县
	7505
	贺州
	贺州市
	2018

	桂林
	桂林市
	2375
	
	昭平县
	357

	
	阳朔县
	161
	
	钟山县
	375

	
	灵川县
	536
	
	富川瑶族自治县
	500

	
	全州县
	893
	河池
	河池市
	1213

	
	兴安县
	411
	
	南丹县
	227

	
	永福县
	71
	
	天峨县
	89

	
	灌阳县
	268
	
	凤山县
	75

	
	龙胜各族自治县
	179
	
	东兰县
	79

	
	资源县
	196
	
	罗城仫佬族自治县
	70

	
	平乐县
	214
	
	环江毛南族自治县
	86

	
	荔浦县
	0
	
	巴马瑶族自治县
	618

	
	恭城瑶族自治县
	571
	
	都安瑶族自治县
	314

	梧州
	梧州市
	1464
	
	大化瑶族自治县
	357

	
	苍梧县
	89
	来宾
	来宾市
	1429

	
	藤县
	402
	
	忻城县
	357

	
	蒙山县
	179
	
	象州县
	134

	
	岑溪市
	625
	
	武宣县
	268

	北海
	北海市
	2633
	
	金秀瑶族自治县
	179

	
	合浦县
	431
	
	合山市
	357

	防城港
	防城港市
	8014
	崇左
	崇左市
	781

	
	上思县
	146
	
	扶绥县
	1075

	
	东兴市
	125
	
	宁明县
	179

	钦州
	钦州市
	75666
	
	龙州县
	164

	
	灵山县
	525
	
	大新县
	170

	
	浦北县
	259
	
	天等县
	357

	玉林
	玉林市
	1200
	
	凭祥市
	152

	
	容县
	893
	贵港
	贵港市
	1634

	
	陆川县
	536
	
	平南县
	563

	
	博白县
	500
	
	桂平市
	332

	
	兴业县
	780
	
	
	

	
	北流市
	268
	
	
	


注:以上数据摘自《2019年城市（县城）建设统计年报》
2.4.4其他能源供应和使用现状
2.4.4.1人工煤气供应和使用现状
广西仅有柳州市使用人工煤气。柳州市人工煤气主要是由柳州钢铁集团公司焦化厂生产，人工煤气供气管道长度达到573.86公里，人工煤气总供气能力为9.6万立方米/日，人工煤气居民用气人口为35.83万人。（2019年城市（县城）建设统计年报）

2.4.4.2生物质沼气供应和使用现状
“十二五”期间，广西累计建设民用沼气池406万户，入户率50.75％，受益人口2400万；建成小型沼气工程2496处（2018年林业厅数据），养殖小区和联户沼气工程862处（2018年林业厅数据）；大中型沼气工程268处（2018年林业厅数据）；每年产沼气16亿立方米，可替代255万吨标准煤，位居全国前列。

2.4.4.3二甲醚燃料供应和使用现状
    二甲醚作为一种新兴的基本化工原料，由于其良好的易压缩、冷凝、汽化特性，使得二甲醚在制药、燃料、农药等化学工业中有许多独特的用途。作为民用燃料，其储运、燃烧安全性，预混气热值和理论燃烧温度等性能指标均优于石油液化气，但是二甲醚对橡胶密封圈及输送软管有一定的腐蚀作用，因此二甲醚作为民用燃料，应当使用专用设备。基于液化石油气设备使用安全性考虑，2008年3月，国家质检总局下发了《关于气瓶充装有关问题的通知》（质检特函〔2008〕17号），规定“不得在民用液化石油气中掺入二甲醚后充入液化石油气钢瓶或在焊接气瓶中擅自加入不明化学添加剂”，并要求各地质量检验部门，对辖区内液化石油气充装与销售企业实施严格检查，二甲醚在民用燃料领域的发展受到了严格的限制。
国内二甲醚主要产业河南、山东等地。目前广西并没有二甲醚的生产厂商，广西周边的二甲醚供应商有贵州天福公司、云南解化公司等，其生产能力为30万吨/年。二甲醚在国内大规模发展的历史不足10年。目前二甲醚作为民用燃料在广西没有实际应用，但二甲醚作为一种清洁能源，在未来有一定的发展前景。

2.5 环境状况

根据《2018年广西壮族自治区生态环境状况公报》，2018年，广西大气环境质量总体良好。广西城市环境空气质量优良天数比例为91.6%，比上年上升3.1个百分点，其中，14个城市环境空气质量优良天数比例范围为83.8%~95.3%，比上年上升1.1~4.9个百分点，

二氧化硫年平均浓度范围为8~23微克/立方米，比上年下降7.1%；二氧化氮年平均浓度范围为15~35微克/立方米，比上年下降4.3%；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度范围为46~65微克/立方米，比上年下降1.7%。广西14个设区市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）城市年平均浓度分别为13微克/立方米、22微克/立方米、57微克/立方米，详见表2.8-1。广西14个设区市环境空气质量均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，达标城市比例连续三年达到100%。

表2.5-1                       2018年大气环境主要污染物情况一览表
	序号
	指标名称
	城市年平均浓度
	标准

	1
	二氧化硫（微克/立方米）
	13
	二级标准（60微克/立方米）

	2
	二氧化氮（微克/立方米）
	22
	二级标准（40微克/立方米）

	3
	可吸入颗粒物（PM10）（微克/立方米）
	57
	二级标准（70微克/立方米）


2018年，广西水质总体良好。广西51条主要河流97个国家及自治区级地表水水质监测断面水质优良比例（Ⅰ~Ⅲ类水质）为92.8%，比上年上升2.1个百分点。广西58个地级城市集中式饮用水水源地水源达标率93.1%，140个县级城市集中式饮用水水源地水源达标率为90.7%；120个城市地下水水质监测点Ⅰ~Ⅲ类水质点位占比56.6%；44个近岸海域区控监测点位水质优良比例为81.8%，23个国控监测点位水质优良比例为91.3%。

2018年，广西主要大宗工业固体废物产生量约4675万吨，综合利用量约2620万吨，主要大宗工业固体废物综合利用率约为56%。广西主要大宗工业固废种类以冶炼渣、赤泥、尾矿、石材加工废料、粉煤灰、工业副产石膏为主，其中冶炼渣、粉煤灰、工业副产石膏的综合利用率大于90%。

2.6 燃气供应和使用过程中存在问题 

2.6.1天然气供应和使用过程中存在的问题
1.天然气总体用气规模不大，用户主要为居民用户和商业用户，工业用户、汽车用户、分布式能源用户次之。缺乏发电用户及将天然气作为工业原料的化工用户极少。

2.部分县（县级市）未签订管道燃气特许经营协议。

3.部分已经签订特许经营协议的市县，燃气管网、场站等设施建设滞后。
4.天然气储气能力仍有缺口，应急储备和调峰能力未全面形成。

5.燃气设施规划用地征地难，土地等建设成本攀升。城乡用气发展水平不均衡，部分郊区输配管网覆盖率较低，服务设施少。
6．天然气价格机制不完善，缺乏燃气发电、分布式供能、燃煤（重油）锅炉替代以及可中断用户等分类气价和季节性峰谷气价政策。
7.为避免天气等客观原因对加气机计量结算的影响，国家质检总局于2015年修改天然气加气机结算计量方式，由体积结算改为质量结算。目前，我区各加气站的加气机设备改造进程缓慢，加气结算计量隐患仍在较大范围内存在。

8.住宅燃气单户结算计量问题。由于燃气表权属问题等客观原因，我区部分住宅结算用燃气表未能根据相关计量法律、法规及计量技术规范要求严格执行限期使用、定期更换，燃气结算存在计量失准隐患。目前，部分城市因燃气表数字显示与机械显示不一致等原因引发的计量争议时有发生。

9.管道燃气覆盖区域和供应规划区内，新建、改建、扩建住宅建筑及新设计的道路和需要使用天然气作为燃料的公共建筑，配套管道燃气工程没有完全做到“三同时”，即同步设计、同步施工、同步验收。

2.6.2液化石油气供应和使用过程中存在的问题

1.液化石油气充装存在短斤少两。部分液化石油气经营者诚信缺失，充装过程中故意短斤少两，以追求利益的最大化、损害消费者利益；液化石油气钢瓶在出站计量时是合格的（以下限充装居多），但流通过程中，不法经营者违规擅自进行倒气（即用橡皮管将液化气实瓶与空瓶连接起来，通过将实瓶中的气体导入空瓶中拼凑出更多瓶的液化气，通常5～6瓶就可多倒出1瓶液化气）。不仅恶意损害消费者利益，同时存在严重安全隐患。

2.掺杂使假问题。其中较常见的造假行为就是往液化气中添加二甲醚。二甲醚是一种从煤中提炼出来的易燃气体，其燃烧热值大约只有液化气的2/3，按2014年相关价格数据，每吨二甲醚的价格比液化石油气便宜2000元左右。2017年后，因监管加强，加之差价逐步缩小、利润空间压缩，液化石油气掺混二甲醚的销售行为，逐步基本消失。

3.瓶装液化石油气面临整合：瓶装液化石油气供气点、销售点过多，且设点不符合规范要求，不仅存在诸多安全隐患，而且给“黑气黑点”留下了空间。同时，工商业用户尚未广泛使用瓶装液化气，仍以燃煤、油料为主，部分餐饮用户甚至同时混用液化石油气和醇基燃料（俗称环保油、生物油），影响了城市生态环境改善，局限了液化石油气利用。随着天然气的逐渐普及，液化石油气的用户将逐渐减少，现有液化石油气供气点、销售点面临整合。
 天然气需求预测
天然气用户分类

天然气发展领域主要为城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工，天然气发展领域可细分为20类天然气用户，《天然气利用政策》将该20类天然气用户划分为优先类、允许类、限制类和禁止类，并鼓励优先类、支持允许类天然气利用项目发展，对限制类项目的核准和审批要从严把握，列入禁止类的利用项目不予安排气量，详见表3.1-1。
表 3.1-1                        天然气用户（项目）类别划分表
	天然气利用顺序类别
	天然气利用领域分类
	用户（项目）类别代号
	用户（项目）类别名称
	用户类别说明

	优先类
	城镇燃气
	(1)
	居民用户
	城镇（尤其是大中城市）居民炊事、生活热水等用气

	
	
	(2)
	公服用户
	公共服务设施（机场、政府机关、职工食堂、幼儿园、学校、宾馆、酒店、 餐饮业、商场、写字楼等）用气

	
	
	(3)
	天然气汽车用户及船舶用户
	天然气汽车（尤其是双燃料汽车）用气，包括 CNG 汽车和 LNG 汽车用户；在内河、湖泊和沿海航运的以天然气（尤其是液化天然气）为燃料的运输船舶用户

	
	
	(4)
	分布式热电联产、热电冷联产用户
	中小型分布式热电联产、热电冷联产用气

	允许类
	城镇然气
	(5)
	集中采暖用户
	集中式采暖用气（指中心城区的中心地带）

	
	
	(6)
	分户式采暖用户
	分户式采暖用气

	
	
	(7)
	中央空调用户
	中央空调用气

	
	工业燃料
	(8)
	替代燃油液化气工业项目
	建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中以天然气代燃油、液化石油气项目

	
	
	(9)
	替代煤气工业项目
	建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中环境效益和经济效益较好的以天然气代煤气项目

	
	
	(10)
	可中断供气工业项目
	建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中可中断供气的用户

	
	天然气
发 电
	(11)
	用电负荷中心调峰发电项目
	重要用电负荷中心且天然气供应充足的地区，建设利用天然气调峰发电项目

	
	天然气
化工
	(12)
	制氢项目
	用气量不大、经济效益较好的天然气制氢项目

	
	
	(13)
	制氮项目
	以优先类、允许类用户无法消纳或不宜外输的天然气生产氮肥的项目

	限制类
	天然气
发电
	(14)
	非用电负荷中心发电项目
	非重要用电负荷中心建设利用天然气发电项目

	
	天然气
化工
	(15)
	合成氨扩建、煤改气项目
	已建的合成氨厂以天然气为原料的扩建项目
或煤改气项目

	
	
	(16)
	碳一化工项目
	以甲烷为原料，一次产品包括乙炔、氯甲烷等的碳一化工项目

	
	
	(17)
	合成氨项目
	除第(13)项以外的新建以天然气为原料的合成氨项目

	禁止类
	天然气
发电
	(18)
	煤炭基地基荷发电项目
	陕、蒙、晋、皖等十三个大型煤炭基地所在地区建设基荷燃气发电项目

	
	天然气
化工
	(19)
	天然气制甲醇项目
	新建或扩建天然气制甲醇项目

	
	
	(20)
	天然气代煤制甲醇项目
	以天然气代煤制甲醇项目


天然气供气区域及用户发展原则

3.2.1确定供气区域原则
城镇天然气供气区域主要考虑县级以上城镇，优先发展中心城市；适当考虑具备较好供气条件的县级以下城（村）镇以及开发新区。工业燃料供气区域主要考虑城镇燃气（天然气）管网覆盖的区域，适当考虑天然气主干管线沿线的重点大型工业用户及工业园区。天然气发电主要考虑用电负荷中心调峰发电项目。

3.2.2用户发展原则
（1）贯彻国家天然气利用政策，坚持以人为本、环保优先、节约有效，综合统筹经济效益和合理利用能源。充分考虑利用天然气对广西优化能源结构、减少环境污染、促进经济建设提速的积极作用。
（2）优先类用户发展原则：优先发展城镇居民用户、公服用户及条件较好的农村居民用户；积极发展天然气汽车用户和分布式热电联产用户；鼓励发展天然气汽车用户；在分布式热电联产用户中，重点发展能源梯级利用效率高、季节调峰需求量相对较小、有利于提高能源安全的天然气冷热电三联供用户，鼓励发展小型天然气冷热电联供的分布式能源系统。对于已有的优先类用户，应优先保证其正常用气需要。
（3）工业燃料用户发展原则：优先发展中心城区有一定经济承受能力的小工业用户，重点发展价格承受能力高、有利于提高产品质量、经济效益好的替代燃油、替代燃煤工业项目，适度发展具有调峰作用的可中断供气工业项目。
（4）在能解决调峰需求的情况下，在南宁等重要用电负荷中心，适当发展部分用电负荷中心调峰发电项目。
（5）基本不考虑限制类用气项目（第14～16 项）。不考虑禁止类的用气项目（第18～20 项）。

天然气需求预测

天然气市场需求预测采用项目分析法，将用户分成城镇燃气、工业燃料、分布式能源三大行业。以现有规划用气项目为基础，结合各类用户的用气指标、参数对三类用户分别进行测算，然后汇总各市、各县城及各类用气需求。

对于城镇燃气用户，分为居民、公服商业、汽车、船舶用户等。城镇燃气用户规模预测分发展水平预测法和综合增长率法两种方式预测，其中发展水平预测法，居民用气以城镇人口、普及率及居民用气指标为基础进行测算，公服商业用气参考同类城市和用能现状按居民用气的一定比例计算，汽车用户根据公交车、出租车保有情况及今后的发展趋势，根据汽车单位里程耗气量、年行使里程测算。综合增长率法以2019年住建厅提供的城镇燃气数据为依据对近期2025年的城镇燃气规模进行预测。

对于分布式能源用户，根据分布式能源站规划的年运行小时、每千瓦时耗气量测算年耗气量。

对于工业燃料用户，由于工业区企业的不确定性，测算时参考各地工业用地耗气指标进行预测。

3.3.1城镇燃气用户
3.3.1.1发展水平预测法

（1）居民用户用气预测

1.居民人口预测
本规划居民人口预测以城市常住人口为统计口径，根据统计局公布的《广西统计年鉴2005-2018》，近十年广西各市常住人口自然增长速度与城镇化增长水平较为稳定，常住人口自然增长率在7~12‰之间，城镇化增长水平在2~4%之间。依据广西城镇体系规划，并结合广西各市发展情况，2019~2025年人口自然增长率按11‰计算，城镇化率增长水平按4%计算；2026~2030年人口自然增长率按9‰计算，城镇化率增长水平按3%计算。广西各市的居民人口规模预测结果见表3.3-1。
表3.3-1                         广西各地区规划人口预测表

	地区

名称
	2025年
	2030年

	
	总人口

（万人）
	城镇人口（万人）
	城镇
化率
（%）
	总人口

（万人）
	城镇人口（万人）
	城镇
化率
（%）

	
	
	设区市城市人口
	县城及小城镇人口
	
	
	设区市城市人口
	县城及小城镇人口
	

	广西壮族自治区
	5286
	1498
	1739
	61
	5533
	1775
	2076
	70

	南宁
	769
	335
	223
	73
	806
	392
	261
	81

	柳州
	433
	193
	128
	74
	453
	220
	147
	81

	桂林
	547
	189
	157
	63
	573
	228
	190
	73

	梧州
	331
	98
	110
	63
	346
	117
	132
	72

	北海
	178
	73
	44
	65
	186
	83
	50
	71

	防城港
	100
	36
	30
	65
	105
	41
	34
	71

	钦州
	354
	91
	102
	54
	370
	116
	130
	66

	贵港
	473
	130
	163
	62
	495
	154
	193
	70

	玉林
	629
	130
	260
	62
	658
	154
	307
	70

	百色
	397
	68
	135
	51
	415
	86
	171
	62

	贺州
	224
	42
	84
	57
	235
	50
	100
	64

	河池
	383
	41
	144
	48
	401
	49
	172
	55

	来宾
	241
	54
	67
	50
	252
	63
	78
	56

	崇左
	227
	18
	92
	48
	238
	22
	111
	56


2.居民用户天然气用气预测
本规划采用用户用气量指标法对居民用户用气进行预测，参考国内管道天然气使用较为成熟的广州、深圳、武汉等城市实际统计数据，居民耗热定额指标在1880~2720兆焦（MJ）/人·年（45～65 万大卡/人·年）)较为适宜，广西现状年人均年耗热指标为2000兆焦（MJ））/人·年（48 万大卡/ 人·年），本规划年人均年耗热指标按2300兆焦（MJ）/人·年（48 万大卡/ 人·年），折算为天然用气量约为65.0立方米 /人·年计算。统筹考虑广西各地市经济发展、产业结构、城市化水平，本规划2025年按设区市城市的天然气普及率达到86%以上、县城及小城镇的天然气普及率达到72%以上（全区天然气普及率达到78%）；2030年按设区市城市的天然气普及率达到90%以上、县城及小城镇的天然气普及率达到75%以上（全区天然气普及率达到82%）计算。经测算，广西城镇居民用户天然气需求量为：近期（2025年）16.21亿立方米，远期（2030年）20.16亿立方米，近期用气人口2540万人，远期用气人口3155万人，广西各地区居民用气量预测表3.3-2。

表3.3-2                  广西各地区居民天然气用气量预测表
	地区名称
	2019年（现状）
	2025年（规划）
	2030年（规划）

	
	用气人口
（万人）
	用气需求量
(亿立方米/年）
	用气人口（万人）
	用气需求量(亿立方米/年)
	用气人口（万人）
	用气需求量
(亿立方米/年)

	广西壮族自治区
	697.97
	3.86
	2540.36 
	16.21 
	3154.50 
	20.16 

	南宁
	249.8
	1.36
	448.66 
	2.86 
	548.55 
	3.50 

	柳州
	102.76
	0.49
	258.14 
	1.65 
	308.25 
	1.97 

	桂林
	64.99
	0.55
	275.58 
	1.76 
	347.70 
	2.22 

	梧州
	37.59
	0.14
	163.48 
	1.04 
	204.30 
	1.30 

	北海
	30.37
	0.34
	94.46 
	0.60 
	112.20 
	0.72 

	防城港
	20.67
	0.09
	52.56 
	0.34 
	62.40 
	0.40 

	钦州
	21.5
	0.14
	151.70 
	0.97 
	201.90 
	1.29 

	贵港
	31.43
	0.16
	229.16 
	1.46 
	283.35 
	1.81 

	玉林
	67.61
	0.29
	299.00 
	1.91 
	368.85 
	2.36 

	百色
	23.55
	0.08
	155.68 
	0.99 
	205.65 
	1.31 

	贺州
	1.49
	0.01
	96.60 
	0.62 
	120.00 
	0.77 

	河池
	13.12
	0.04
	138.94 
	0.89 
	173.10 
	1.11 

	来宾
	19.51
	0.12
	94.68 
	0.60 
	115.20 
	0.74 

	崇左
	13.58
	0.06
	81.72 
	0.52 
	103.05 
	0.66 


（2）公服商业用户天然气用气预测

公服商业用户指饭店、饮食店、医院、学校、幼儿园、单位职工食堂等用气（主要包括餐饮、热水）。其发展同国民经济增长、人民生活水平提高、人们的生活习惯密不可分，并受到城市性质定位及城市容量的限制。随着广西的经济发展和城市建设，公服商业用气将呈上升趋势，在燃气市场发展到一定阶段，公服商业用户用气将与居民用气成一定比例。考虑南宁是广西首府，处于粤港澳经济区、西南经济区和东盟经济区的结合部，桂林市为国际旅游名城，北海为北部湾滨海旅游城市，南宁、桂林、北海天然气发展基础较好，2025年公服商业用气量按居民用气量的50%考虑，2030年按居民用气量的100%考虑；其他市域2025年按居民用气量的35%考虑，2030年按居民用气量的50%考虑。经测算，广西城镇公服商业用户天然气需求量为：近期（2025年）6.46亿立方米/年，远期（2030年）13.79亿立方米/年，见表3.3-3。
表3.3-3                  广西各地区公服商业天然气用气量需求表
	地区名称
	2025年
	2030年

	
	用气需求量(亿立方米/年)
	用气需求量(亿立方米/年)

	广西壮族自治区
	6.46 
	13.79 

	南宁
	1.43 
	3.50 

	柳州
	0.58 
	0.99 

	桂林
	0.88 
	2.22 

	梧州
	0.36 
	1.11 

	北海
	0.30 
	0.72 

	防城港
	0.12 
	0.20 

	钦州
	0.34 
	0.65 

	贵港
	0.51 
	0.91 

	玉林
	0.67 
	1.18 

	百色
	0.35 
	0.66 

	贺州
	0.22 
	0.39 

	河池
	0.31 
	0.56 

	来宾
	0.21 
	0.37 

	崇左
	0.18 
	0.33 


3.3.1.2汽车用户天然气用气预测

近年来，随着国际原油价格不断攀高，导致成品油价格长期居高不下。由于原油是不可再生资源，因此油价下降的可能性十分微小，节节攀高的油价与行业要求降低成本的矛盾日益加剧。天然气作为一种重要的清洁能源，与石油、煤炭等能源相比，具有使用安全、环保、热值高、低成本等优势，逐渐开始走入交通行业的视线。特别是这几年，各国政府对环境问题的重视，促进世界天然气产业发展迅速，在一次能源结构中的比重越来越大，天然气汽车已进入快速发展时期。近两年，我国液化天然气（LNG）汽车以年均20%以上的速度增长，压缩天然气（CNG）汽车销量年均增长速度为30%以上。根据广西的天然气发展现状，西气东输二线广州南宁支干线和中缅天然气管线2条长输管线在广西贯通，加上国家管网集团北海液化天然（LNG）项目及防城港百万吨级驳船项目，届时广西将拥有非常丰富优质的天然气资源，呈现出“气化广西”的局面。因此车用天然气作为一种新兴、有效、环保、成本较低的替代能源，必然得到较快的推广和使用，成为自治区“十四五”能源结构调整的主要发展方向。

汽车用户根据自治区人民政府同意发布实施的《广西燃气加气站发展规划》（2013-2030）预测，所涉及城区及西江黄金水道数据部分均引用《广西燃气加气站发展规划》内容，若有冲突，以《广西燃气加气站发展规划》（2013-2030）为准。

1.燃气汽车用气指标
燃气汽车用气指标，详见表3.3-4。

表3.3-4                        燃气汽车用气指标表

	序号
	车辆类型
	日均行使里程（千米）
	车辆指标用气指标

（立方米/100千米）
	普及率（%）
	备注

	
	
	
	
	2020年
	2030年
	

	
	
	大城市
	中小城市
	
	
	
	

	1
	公交车
	300
	200
	30
	20
	50
	全年行使360天

	2
	出租车
	400
	200
	9.09
	20
	50
	

	3
	小轿车
	35
	20
	9.09
	0
	8
	

	4
	客运大巴
	300
	300
	24.35
	8
	20
	

	5
	货运重卡
	350
	350
	34.78
	10
	20
	


2. 燃气汽车规模及用气量预测

设区市中心城区部分燃气汽车用气量预测详见表3.3-5。

      表3.3-5                设区市中心城区燃气汽车规模及用气量汇总表

	序号
	城市名称
	2020年
	2030年

	
	
	燃气汽车

规模（辆）
	年用气量

（亿立方米/年）
	燃气汽车

规模（辆）
	年用气量

（亿立方米/年）

	1
	南宁市
	7775
	11988.9
	14258 
	22924.72 

	2
	柳州市
	3200
	2624.0
	10962 
	17758.44 

	3
	桂林市
	4688
	4153
	6843 
	7951.00 

	4
	梧州市
	872
	1005.9
	1331 
	1504.42 

	5
	北海市
	3841
	6387.7
	5754 
	9320.45 

	6
	防城港市
	828
	780.6
	6307 
	7947.29 

	7
	钦州市
	6585
	3595.8
	11031 
	8663.03 

	8
	贵港市
	13050
	3362.5
	19198 
	10367.04 

	9
	玉林市
	2730
	3482.1
	3278 
	3361.18 

	10
	百色市
	1578
	1971.3
	2880 
	4139.10 

	11
	贺州市
	1148
	1394.6
	5112 
	6441.67 

	12
	河池市
	900
	978.0
	1286 
	1619.97 

	13
	来宾市
	957
	1202.7
	8147 
	10264.99 

	14
	崇左市
	1860
	1440.0
	5500 
	6930.00 

	15
	合计
	50012
	44367
	101886 
	119193 


二、县级市及县城（含二级路）部分

根据《广西统计年鉴2015》统计的各地现状人口，以及《广西城镇体系规划》、《广西城镇化发展“十三五”规划》中规划内容，确定各县（县级市）燃气汽车用气量如下（其中，已有燃气专项规划或加气站专项规划的县市按专项规划内容确定）：
   表3.3-6                规划近期广西各县级市及县燃气汽车规模及用气量预测

	城镇规模等级（万人）
	城镇数
	城镇名称
	城区部分
	县城二级路部分

	
	
	
	燃气汽车

 规模（辆）
	年用气量
（万立方米/年）
	燃气汽车

 规模（辆）
	年用气量
（万立方米/年）

	＞100
	3
	南宁、柳州、桂林
	—
	—
	—
	—

	50~100
	5
	玉林、梧州、北海、贵港、钦州
	—
	—
	—
	—

	20~50
	6
	设区市：

百色、来宾、防城港、河池、贺州、崇左
	—
	—
	—
	—

	
	8
	县级市及县城：

桂平、北流、岑溪、博白、宜州、宾阳、合浦、容县
	120~300
	139~347
	49~93
	142~263

	10~20
	29
	合山、横县、灵山、平南、藤县、平果、陆川、浦北、靖西、鹿寨、金州、武鸣、融水、凭祥、钟山、融安、大化、昭平、苍梧、兴业、富川、宁明、东兴、田东、大新、天等、都安、临桂、上思
	60~120
	69~139
	24~37
	71~104

	＜10
	38
	灵川、田阳、兴安、武宣、南丹、扶绥、象州、荔浦、上林、龙州、柳江、蒙山、忻城、隆林、平乐、罗城、柳城、马山、恭城、巴马、三江、阳朔、永福、灌阳、天峨、资源、德保、环江、隆安、东兰、田林、那坡、凤山、龙桂、凌云、西林、乐业、金秀
	＜60
	＜69
	＜19
	＜54

	合计
	2700~8160
	3122~9436
	1102~2530
	3188~7318


   注：表中合计数量为所有城镇或二级路数量之和，下表同。

   表3.3-7                规划远期广西各县级市及县燃气汽车规模及用气量预测

	城镇规

模等级

（万人）
	城镇数
	城镇名称
	城区部分
	县城二级路部分

	
	
	
	燃气汽车

 规模（辆）
	年用气量（万立方米/年）
	燃气汽车

 规模（辆）
	年用气量（万立方米/年）

	＞100
	3
	南宁、柳州、桂林
	—
	—
	—
	—

	50~100
	5
	梧州、玉林、北海、贵港、钦州
	—
	—
	—
	—

	20~50
	6
	1、设区市：
	—
	—
	—
	—

	
	
	防城港、百色、河池、来宾、贺州、崇左
	
	
	
	

	
	19
	2、县级市及县城：
	760~1900
	875~2200
	250~585
	720~1690

	
	
	北流、桂平、岑溪、宜州、宾阳、合浦、博白、全州、横县、容县、陆川、平南、田东、武鸣、鹿寨、灵山、苍梧、融安、富川
	
	
	
	

	10~20
	51
	合山、凭祥、东兴、兴业、大化、苍梧、靖西、藤县、平果、昭平、融水、钟山、宁明、灵桂、浦北、都安、大新、上思、天等、灵川、田阳、兴安、武宣、南丹、扶绥、象州、荔浦、上林、龙州、柳江、蒙山、忻城、隆林、平乐、罗城、柳城、马山、恭城、巴马、三江、阳朔、永福、灌阳、德保、环江、隆安、东兰、田林、那坡、凤山、龙桂、凌云
	380~760
	440~875
	150~250
	440~720

	＜10
	5
	天峨、资源、西林、乐业、金秀
	＜250
	＜290
	＜110
	＜320

	合计
	33820~76110
	39070~86720
	12405~23980
	36125~69155


三、高速公路部分

根据用气指标及燃气汽车规模，规划预测各类燃气汽车用气量，如下表所示：

     表3.3-8                      高速公路燃气汽车用气平衡表

	规划时期
	车辆类型
	客运大巴
	货运重卡
	未预见及漏损量
	合计
	平均日用气量（万立方米）

	近期
	CNG年用气量（万立方米）
	3049.50
	1146.93
	220.87
	4417.30
	12.10

	
	LNG年用气量（万立方米）
	27445.53
	10322.39
	1987.79
	39755.71
	108.92

	
	小计（万立方米）
	30495.04
	11469.32
	2208.65
	44173.01
	121.02

	
	占比（%）
	69.04
	25.96
	5.00
	100.00
	——

	远期
	CNG年用气量（万立方米）
	10156.90 
	3821.87 
	735.72 
	14714.49 
	40.87 

	
	LNG年用气量（万立方米）
	91412.21 
	34396.88 
	6621.53 
	132430.62 
	367.86 

	
	小计（万立方米）
	101569.11 
	38218.74 
	7357.26 
	147145.11 
	408.74 

	
	占比（%）
	69.03 
	25.97 
	5
	100
	——


四、西江黄金水道部分

    表3.3-9                     西江黄金水道船用天然气用量预测

	航线
	全年船用燃油（吨）
	2020年替代燃油量（吨）
	2030年替代燃油量（吨）
	规划近期天然气年用气量（万立方米/年）
	规划远期天然气年用气量（万立方米/年）

	西江航运干线
	141778.70
	21266.81
	42533.61 
	2671.20
	5342.4

	柳黔江
	38298.94
	5744.84
	11489.68 
	721.58
	1443.16

	红水河
	16585.96
	2487.89
	4975.79 
	312.49
	624.98

	右江
	27284.64
	4092.70
	8185.39 
	514.06
	1028.12

	左江
	10923.98
	1638.60
	3277.19 
	205.81
	411.62

	融江
	4228.11
	634.22
	1268.43 
	79.66
	159.32

	桂江
	1499.79
	224.97
	449.94 
	28.26
	56.52

	绣江
	2871.94
	430.79
	861.58 
	54.11
	108.22

	贺江
	1761.67
	264.25
	528.50 
	33.19
	66.38

	合计
	245233.74
	36785.07
	73570.12 
	4620.36
	9240.72


注 1：船用 0#柴油密度为 860kg/m3，热值为 10200kcal/kg。
    注 2：燃油替代率近期2025年按15%计算；远期2030年按30%计算。

用气量平衡
自2012年国务院发布实施《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》以来，我国以纯电动汽车为主导的新能源汽车产业取得了举世瞩目的成就。受纯电动汽车的冲击，我区天然气汽车发展速度比《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）规划预期迟缓。因此，本规划综合目前市场现状及未来新能源汽车发展趋势，对《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）中汽车用气量预测值取10%作为本规划远期天然气汽车用气量，近期按2020年预测值的15%。

             表3.3-10                       用气量平衡表

	序号
	项目
	近期
	远期
	备注

	
	
	燃气汽车规模

（辆）
	年用气量
（亿立方米/年）
	占比

（%）
	燃气汽车规模

（辆）
	年用气量
（亿立方米/年）
	占比

（%）
	

	1
	设区市中心城区
	50012
	4.44
	31.66
	101886 
	11.92
	28.99 
	

	2
	县级市级县城区
	18810
	2.17
	15.52
	54965 
	6.29 
	15.30 
	按平均值计算

	3
	二级路
	6292
	1.82
	12.99
	18193 
	5.21 
	12.68 
	

	4
	高速公路
	15506
	4.42
	31.53
	15506 
	14.71 
	35.79 
	

	5
	西江黄金水道
	—
	0.46
	3.30
	—
	0.92 
	2.25 
	

	6
	未预见及漏损
	—
	0.70
	5.00
	—
	2.06 
	5.00 
	

	7
	合计
	90620
	14.01
	100
	190549 
	41.12 
	100
	

	8
	本规划取值
	13593
	2.10
	15%
	19054
	4.11
	10%
	


3.3.1.3综合增长率法

公式：N=NO（1+P）n
NO—基期供气量

P—增长率

n—预测年数

  表3.3-11                 2016-2019年广西各个地市城天然气供气总量（万立方米/年）
	地区名称
	2016
	2017
	2018
	2019
	年均增长率

	广西壮族自治区
	49707.45
	72127.09
	78354.89
	94830.37
	24%

	南宁
	22190.54
	31714.42
	26114.35
	29035.28
	/

	柳州
	6016.41
	9855.37
	10896.98
	12961.84
	/

	桂林
	5853.6
	7006.48
	8564.32
	10459.55
	/

	梧州
	2488.19
	4853.51
	10445.22
	14635.28
	/

	北海
	3811.06
	4213.22
	3946.82
	4331.25
	/

	防城港
	771.93
	1419.05
	1686.31
	2468.29
	/

	钦州
	1303.89
	2326.27
	2759.48
	3672.99
	/

	贵港
	1330.04
	1560.62
	2070.25
	2411.63
	/

	玉林
	4354.4
	5375.63
	6415.73
	6624.03
	/

	百色
	526.72
	1404.49
	1396.97
	2570.83
	/

	贺州
	229.12
	1020.8
	1798.96
	1641.83
	/

	河池
	32.63
	135.76
	480.41
	724.15
	/

	来宾
	690.32
	1038.43
	1364.8
	2531.78
	/

	崇左
	108.6
	203.04
	414.29
	761.64
	/


根据目前的增长速度，结合近远期广西天然气增长的需求，预测2020-2025期间城镇燃气用户天然气供气总量增长率为18%，2021-2030增长率为12%，由此可得：

2025年，9.48×（1＋18.0%）6  =  25.59 亿立方米/年
2030年，25.59×（1＋12.0%）5  =  45.10 亿立方米/年
此方法所确定的城镇燃气用户天然气供气总量为：2025年，26亿立方米/年，2030年，45 亿立方米/年。

3.3.1.3总结

发展水平法预测2025年城镇燃气用户天然气供气总量为25亿立方米/年，2030年城镇燃气用户天然气供气总量为38 亿立方米/年；综合增长率法预测2025年城镇燃气用户天然气供气总量为26亿立方米/年，2030年城镇燃气用户天然气供气总量为45亿立方米/年。根据《广西天然气储气设施建设专项规划（2019-2025年）》数据，采用综合增长率法预测的2025年城镇燃气用户的天然气供气量比发展水平法预测更接近规划数据，因此2025年城镇燃气用户天然气供气量为26亿立方米/年。远期本规划采用发展水平法，2030年城镇燃气用户天然气供气量为38亿立方米/年。由相关天然气供气规模可反推得到近期2025年按设区市城市的天然气普及率达到86%以上、县城及小城镇的天然气普及率达到72%以上；远期2030年按设区市城市的天然气普及率达到90%以上、县城及小城镇的天然气普及率达到75%以上。

3.3.2工业燃料用户
工业用气气量的确定比较复杂，它受工艺要求、工业性质、经济发展、企业成本和环境要求等因素影响。参照天然气发展比较成熟的国家和城市的经验，工业用气量在整个天然气用气量中所占的比例越来越高，这样也就更能充分发挥天然气的优势。
由于目前广西天然气工业应用处于推广阶段，工业用户用气量处于刚刚起步阶段，用气量较少，不具有对未来用气量预测的参考价值。目前工业集中区内仍有许多企业还未入驻，尚在规划中，缺乏用气量方面的资料，很难对每个工业用户的用气量进行精确计算。所以根据参考其他省区的规划方法，测算采用单位面积用气指标法进行预测是比较合理的。
结合周边省市和广西各地市的实际情况，本规划将在主要工业集中区发展分布式能源，因此我区各类工业用地单位面积耗气指标比其他地方指标有所降低，其指标确定如下：一类工用地2.0万立方/（公顷·年）【m3/(hm2·a)】，二类工业用地7.0万立方/（公顷·年）【m3/(hm2·a)】，三类工业用地10.0万立方/（公顷·年）【m3/(hm2·a)】。若无工业用地分类资料则全部按照二类工业用地进行预测。2025年根据工业用地面积70%预测工业用气量，2030年则根据工业用地面积的100%预测工业用气量。北海市根据企业入驻情况，当地天然气需求比本预测方式更高，因此本规划中北海市工业用气量，按北海市当地燃气主管部门建议，使用规模指标替代用地指标预测方式。
各地市总体规划确定的工业用地面积统计详见表3.3-12

      表3.3-12                 广西各地市工业用地面积一览表
	地区名称
	工业用地
（公顷）
	一类工业用地
（公顷）
	二类工业用地
（公顷）
	三类工业用地
（公顷）

	广西壮族自治区
	39957.35
	/
	/
	/

	南宁
	3010.20
	/
	/
	/

	柳州
	3630.55
	/
	/
	/

	桂林
	1266.00
	/
	/
	/

	梧州
	1710.00
	/
	/
	/

	北海
	7792.90
	1708.50
	1095.90
	4988.50

	防城港
	5262.00
	/
	/
	/

	钦州
	5782.52
	/
	/
	/

	贵港
	2356.30
	/
	/
	/

	玉林
	2131.86
	158.71
	1973.15
	

	百色
	1532.61
	/
	/
	/

	贺州
	782.00
	/
	/
	/

	河池
	657.60
	352.20
	202.80
	102.60

	来宾
	3107.77
	/
	/
	/

	崇左
	935.04
	85.27
	265.96
	583.81


工业燃料用户优先选择以天然气替代燃油、以天然气替代液化石油气（LPG）项目，同时考虑到节能减排，选择部分天然气替代燃煤，和天然气替代煤气（焦炉煤气）项目，其中重点选择各地市中心城区的燃煤工业锅炉。2025年工业燃料行业天然气消费量约31 亿立方米，2030年达到42亿立方米。各地市工业燃料用户的用气需求量预测详见表3.3-13

表3.3-13              广西各个地市工业燃料用气量需求量预测表

	地区名称
	工业用地面积
（公顷）
	2025年用气量
（亿立方米/年）
	2030年用气量
（亿立方米/年）

	广西壮族自治区
	39957.35
	30.74
	42.44

	南宁
	3010.20
	1.47
	2.11

	柳州
	3630.55
	1.78
	2.54

	桂林
	1266.00
	0.62
	0.89

	梧州
	1710.00
	0.84
	1.20

	北海
	7792.90
	15.00
	20.00

	防城港
	5262.00
	2.58
	3.68

	钦州
	5782.52
	2.83
	4.05

	贵港
	2356.30
	1.15
	1.65

	玉林
	2131.86
	1.04
	1.41

	百色
	1532.61
	0.75
	1.07

	贺州
	782.00
	0.38
	0.55

	河池
	657.60
	0.32
	0.32

	来宾
	3107.77
	1.52
	2.18

	崇左
	935.04
	0.46
	0.79


3.3.3分布式能源用户
天然气分布式能源，也称为天然气冷热电三联供，是指分布在需求侧的、以天然气为主要燃料带动燃气轮机或内燃机等燃气发电设备运行，产生的电力满足用户的电力需求，系统排出的高温烟气通过余热锅炉或者余热直燃机等余热回收利用设备向用户供热、供冷。经过能源的梯级利用使能源利用效率从常规发电系统的40%左右提高到75%以上，可以大量节省一次能源。

2011年10月，国家能源局下发了《关于发展天然气分布式能源的指导意见》（发改能源[2011]2196号），明确提出：“十二五”期间拟建设1000个天然气分布式能源项目；到2020年，在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统，装机容量达到5000万千瓦，并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。
根据分布式能源的技术特点和天然气的经济可获得性等因素，因地制宜发展分布式能源建设。根据《广西能源十三五规划》，在大型工业园区、商业集中区和旅游度假区等冷热负荷需求较大的区域，按照 “统一规划、分步实施、以热定电、适度规模”的原则，积极推进天然气分布式能源项目建设，扩大天然气冷热电联产集中供能规模。广西分布式能源用户的用气需求量预测详见表3.3-14和3.3-15。

表3.3-14               广西分布式能源规划近期项目一览表
	序号
	项目名称
	近期（2015-2020）
（万kw）
年发电量
（108kwh）

	
	
	近期装机容量

【兆瓦（MW）】
	近期天然气用量

（亿立方米/年）

	1
	中马协鑫分布式能源站
	150
	2.3

	2
	江南分布式能源站
	120
	1.4

	3
	华能桂林分布式能源站
	210
	2.5

	4
	合计
	480
	6.2


近期数据来源：《广西壮族自治区发展和改革委员会关于提供广西燃气专项规划编制基础资料的函》

表3.3-15               广西分布式能源规划远期项目一览表

	序号
	区域
	项目名称
	远期（2021-2030）
投产时间

	
	
	
	远期装机容量【兆瓦（MW）】
	远期天然气用量（亿立方米/年）

	1
	南宁市
	江南分布式能源站
	180
	2.35

	2
	
	高新区分布式能源站
	120
	1.56

	3
	
	五象新区分布式能源站
	140
	1.83

	4
	
	邕宁分布式能源站
	440
	5.75

	5
	
	东盟经济开发区分布式能源站
	190
	2.48

	6
	
	华侨工业园区分布式能源站
	240
	3.13

	7
	
	宝塔工业园分布式能源站
	176
	2.3

	8
	
	吴圩空港中心分布式能源站
	176
	2.3

	9
	
	明阳工业区分布式能源站
	120
	1.56

	10
	
	伊岭工业集中区分布式能源站
	60
	0.78

	11
	
	黎塘工业集中区分布式能源站
	60
	0.78

	12
	
	龙象谷国际旅游度假区分布式能源站
	100
	1.3

	13
	柳州市
	柳东新区新八角岭片区分布式能源站
	121
	1.58

	14
	
	阳和工业新区分布式能源站
	76
	0.99

	15
	
	河西工业区分布式能源站
	201
	2.62

	16
	
	柳江新兴工业区穿山片区分布式能源站
	90
	1.17

	17
	
	柳城县工业区六塘片区分布式能源站
	109
	1.42

	18
	
	柳城县工业区河西片区分布式能源站
	106
	1.38

	19
	
	柳城县工业区沙浦片区分布式能源站
	224
	2.92

	20
	
	洛维工业集中区分布式能源站
	150
	1.96

	21
	
	融水县工业区康田片区分布式能源站
	95
	1.24

	22
	
	柳东新区新一代信息科技产业园区分布式能源站（楼宇型）
	20
	0.26

	23
	
	柳东新区企业总部大楼分布式能源站（楼宇型）
	14
	0.18

	24
	
	柳东新区文化旅游科技体验园分布式能源站（楼宇型）
	40
	0.52

	25
	
	三江工业园分布式能源站
	172
	2.24

	26
	
	柳北沙塘工业园区分布式能源站
	170
	2.22

	27
	
	柳北白露工业园区分布式能源站
	170
	2.22

	28
	桂林市
	西城经济开发区分布式能源站
	88
	1.15

	29
	
	苏桥经济开发区分布式能源站
	58
	0.75

	30
	
	空港经济区分布式能源站
	41
	0.53

	31
	
	灵川八里街工业园区分布式能源站
	39
	0.51

	32
	
	兴安县工业集中区分布式能源站
	88
	1.15

	33
	
	荔浦县工业集中区分布式能源站
	26
	0.34

	34
	
	平乐县工业集中区分布式能源站
	28
	0.36

	35
	
	全州县工业集中区分布式能源站
	31
	0.4

	36
	
	灌阳县工业集中区分布式能源站
	18
	0.23

	37
	
	资源县工业集中区分布式能源站
	12
	0.15

	38
	
	阳朔县工业集中区分布式能源站（楼宇型）
	10
	0.13

	39
	
	雁山区工业集中区分布式能源站
	10
	0.13

	40
	
	龙胜瓢里集中区分布式能源站（楼宇型）
	10
	0.13

	41
	梧州市
	梧州工业园区分布式能源站
	260
	3.4

	42
	
	梧州商贸物流园分布式能源站
	210
	2.74

	43
	
	万秀工业集中区分布式能源站
	220
	2.87

	44
	
	苍梧工业园分布式能源站
	260
	3.4

	45
	
	中电（粤桂）分布式能源站
	240
	3.13

	46
	北海市
	北海工业园区分布式能源站
	35
	0.45

	47
	
	高新技术产业园区分布式能源站
	12
	0.15

	48
	
	铁山港工业区分布式能源站
	17
	0.22

	49
	
	北海出口加工区分布式能源站
	12
	0.15

	50
	
	涠洲岛分布式能源站
	6
	0.07

	51
	防城港市
	沙潭江科技工业区分布式能源站
	23
	0.3

	52
	
	企沙工业区分布式能源站
	17
	0.22

	53
	
	大西南临港工业区分布式能源站
	17
	0.22

	54
	钦州市
	皇马工业园分布式能源站
	40
	0.52

	55
	
	钦州港经济开发区分布式能源站
	160
	2.09

	56
	
	河东工业园黎合江工业园分布式能源站
	50
	0.65

	57
	
	灵山县十里工业集中区分布式能源站
	35
	0.45

	58
	
	浦北县城工业集中区分布式能源站
	27
	0.35

	59
	
	浦北县张黄-泉水工业集中区分布式能源站
	54
	0.7

	60
	
	浦北县寨圩工业集中区分布式能源在
	30
	0.39

	61
	
	钦州那丽-丽光工业集中区分布式能源站
	17
	0.22

	62
	
	灵山县武利工业集中区分布式能源站
	30
	0.39

	63
	
	灵山县陆屋镇工业集中区分布式能源站
	12
	0.15

	64
	贵港市
	八塘镇工业区分布式能源站
	15
	0.19

	65
	
	东龙镇工业区分布式能源站
	18
	0.23

	66
	
	独山工业片区分布式能源站
	120
	1.56

	67
	
	甘化工业园分布式能源站
	37
	0.48

	68
	
	罗泊湾工业片区分布式能源站
	25
	0.32

	69
	
	桂平长安工业园分布式能源站
	80
	1.04

	70
	
	西江产业园分布式能源站
	32
	0.41

	71
	
	江南工业园分布式能源站
	27
	0.35

	72
	
	平南糖厂片区分布式能源站
	17
	0.22

	73
	
	苏湾工业园分布式能源站
	20
	0.26

	74
	玉林市
	玉林经济开发区分布式能源站
	25
	0.32

	75
	
	玉柴工业园分布式能源站
	81
	1.05

	76
	
	玉林龙潭产业园分布式能源站
	36
	0.47

	77
	
	玉林健康产业园分布式能源站
	33
	0.43

	78
	
	北流日用陶瓷工业园分布式能源站
	54
	0.7

	79
	
	容县经济开发区分布式能源站
	40
	0.52

	80
	
	陆川县工业集中区分布式能源站（楼宇型）
	57
	0.74

	81
	
	博白县工业集中区分布式能源站
	36
	0.47

	82
	
	兴业县集中区分布式能源站（楼宇型）
	20
	0.26

	83
	
	福绵服装工业区分布式能源站
	29
	0.37

	84
	百色市
	百色园区分布式能源站（楼宇型）
	15
	0.19

	85
	
	德保工业园区分布式能源站
	36
	0.47

	86
	
	靖西园区分布式能源站（楼宇型）
	6
	0.07

	87
	
	平果工业园区分布式能源站
	36
	0.47

	88
	
	田东工业园区分布式能源站
	72
	0.94

	89
	
	田林园区分布式能源站（楼宇型）
	9
	0.11

	90
	
	田阳工业园区分布式能源站
	24
	0.31

	
	合计
	7003
	91.18


远期数据来源：《广西天然气分布式能源发展规划（2016~2030）》
根据广西电网十三五发展规划，广西2020年电力盈余2630兆瓦（MW），2025年电力盈余4770兆瓦（MW），而2030年广西电网将出现4340兆瓦（MW）的电力缺口。因此远期分布式能源站的建设情况能与分布式能源远期规划不一致，2025年近期分布式能源站按2015-2020规划的全部装机容量与2021-2030规划的其他项目的10%装机量的和；2030年远期分布式能源站按远期装机容量按远期规划装机容量的40%计。预计2025年广西分布式能源总装机容量1132.3兆瓦（MW），年消耗天然气约为14.72 亿立方米，2030年广西分布式能源总装机容量2801.2兆瓦（MW），年消耗天然气将达到36.47 亿立方米。

3.3.5天然气需求总量
按照上述方法综合预测，2025年、2030年全区天然气潜在需求量分别为71亿立方米/年、117 亿立方米/年。按用户优先类别进行汇总的潜在市场需求量见表3.3-16。

表3.3-16                 天然气市场潜在需求量表
	项目分类
	天然气市场潜在需求量（亿立方米）
	备注

	
	2025年
	2030年
	

	城镇燃气
	居民用户
	25.59
	20.16
	优先类

	
	公服商业用户
	
	13.79
	优先类

	
	天然气汽车用户
	
	4.11
	优先类

	工业燃料用户
	30.74
	42.44
	允许类

	分布式能源用户
	14.72
	36.47
	优先类

	合计
	71.05
	116.97
	

	其中
	优先类
	40.31
	74.53
	

	
	允许类
	30.74
	42.44
	


天然气高峰用气量

3.4.1各类用户用气高峰系数

城市各类用户的用气是不均匀的，随月、日、时而变化。这是城市用气的一个显著特征。用气不均匀系数是确定燃气输配管网、储气容积及设备能力的重要参数。合理确定不均匀系数对城市燃气输配系统的设计和运行具有十分重要的意义。
各类用户用气的不均匀性可用“月不均匀系数”、“日不均匀系数”、“时不均匀系数”三个系数来反映，其最大值为高峰系数。
3.4.1.1 居民及公服商业用户不均匀系数
用气不均匀是城市燃气供应的重要特点，居民和公服商业用户用气不均匀性尤为突出。由于城市居民用户和公服商业用户具有基本相同的用气规律，因此居民及公服商业用户不均匀系数有比较接近的变化规律，可以将它们合为一起考虑其不均匀性。
城市燃气耗量随月、日、时变化。它与城市性质、气候、供气规模、用户结构、流动人口状况、居民生活水平和习惯以及节假日等等均有密切关系。由于影响因素较多，所以不均匀系数可根据城市历年管道燃气供气状况统计数据，再分析发展变化情况。
根据广西各城市居民及公服商业用户用气特点，同时参考国内及其他同类城市的有关数据确定供气区域月不均匀系数见表3.4-1，日不均匀系数见表3.4-2，时不均匀系数见表3.4-3。。

表3.4-1                         居民及商业用户月不均匀系数表    

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	系数
	1.15
	1.20
	1.1
	1.05
	0.97
	0.9
	0.88
	0.85
	0.88
	0.92
	1.02
	1.08


表3.4-2                         居民及商业用户日不均匀系数表  

	星期
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	日

	系数
	0.83
	0.86
	1.02
	0.90
	1.14
	1.1
	1.15


表3.4-3                         居民及商业用户时不均匀系数表  

	时间
	0~1
	1~2
	2~3
	3~4
	4~5
	5~6
	6~7
	7~8
	8~9
	9~10
	10~11
	11~12

	系数
	0.29
	0.28
	0.37
	0.20
	0.34
	1.02
	1.15
	1.23
	1.22
	1.55
	2.58
	3.00

	时间
	12~13
	13~14
	14~15
	15~16
	16~17
	17~18
	18~19
	19~20
	20~21
	21~22
	22~23
	23~24

	系数
	0.97
	0.65
	0.51
	0.95
	1.66
	2.40
	1.50
	0.82
	0.50
	0.33
	0.28
	0.20


表中显示居民及商业用气高峰月为二月份，用气高峰日为星期日，月高峰系数最大为1.20，日高峰系数为1.15。确定居民、商业用户的高峰系数取值为：月不均匀系数：K=1.20；日不均匀系数：K=1.15；时不均匀系数：K=3.00。
3.3.1.2 燃气汽车用户不均匀系数
燃气汽车的用气量随季节及日的变化不大，可忽略不计，即K月=1.0，K日=1.0，汽车加气站按每日2班制运行16小时计，时高峰系数K时=1.5。

3.3.1.3工业用户的不均匀系数
工业用气量是根据企业生产规模、耗气设备额定能力及燃烧效率、生产班制决定的。 

工业企业用气的月不均匀性主要取决于生产工艺的性质及温度的变化，一般连续生产的工业企业由其他燃料转换为燃气后，能提高产品质量和燃烧效率，而且其用气比较均匀。另外广西各地的城市季节温差与区外其它城市相比较相对较小，工业生产月不均匀性基本不存在，因此视其为均匀的，即K月=1.0。
工业企业用气的日不均匀性波动很小，所以确定工业用户日高峰系数K日=1.0。
工业用户小时用气变化与在生产班制有关，其时不均匀系数为：一班制


K1=3.0；二班制


K2=1.5；三班制


K3=1.0。

3.4.2各类用户用气高用气量

根据以上用气量预测及各类用户不均匀系数，经分析计算，2025年及2030年计算月高峰日用气量分别为2198 万立方米/天、3558万立方米/天，详见表3.4-4。 
   表3.4-4                    广西天然气高峰日用气量一览表

	项目
	2025年
	2030年

	
	年用气量

（亿立方米/年）
	计算月平均日用气量

（万立方米/天）
	计算月高峰日用气量

（万立方米/天）
	计算日高峰小时用气量

（万立方米/天）
	年用气量

（亿立方米/年）
	计算月平均日用气量

（万立方米/天）
	计算月高峰日用气量

（万立方米/天）
	计算日高峰小时用气量

（万立方米/天）

	城镇燃气
	居民用户
	23.49
	772.27
	888.12
	111.01
	20.16
	662.79
	762.21
	95.28

	
	公服商业用户
	
	
	
	
	13.79
	453.37
	521.38
	65.17

	
	天然气汽车用户
	2.10
	57.53
	57.53
	5.39
	4.11
	112.60
	112.60
	10.56

	工业燃料用户
	30.74
	842.19 
	842.19
	35.09
	42.44
	1162.74
	1162.74
	48.45

	分布式能源用户
	14.72
	403.29
	403.29
	16.80
	36.47
	999.18
	999.18
	41.63

	合计
	71.05
	2079.12  
	2198.42 
	169.81 
	116.97
	3390.68
	3558.11
	261.09 


 液化石油气需求预测
全区液化气主要用户主要为居民用户、公服商业用户及工业用户。随着天然气的普及及推广，液化石油气逐步向天然气气化区域以外的城镇及广大农村地区转移。
液化石油气预测以广西壮族自治区人口结构和城乡现状为基础，对于各类用户用气量指标及预测比例等基础供气参数，在对现有调查资料研究的基础上，对用气历史数据进行分析总结，兼顾市场发展的可能与趋势，确定供气参数，力争客观准确地反映液化石油气用户的特点和用气规律。 

4.1液化石油气理化特性
液化石油气（简称LPG）是在炼油厂内，由天然气或石油加压降温液化得到的一种无色挥发性液体，易燃。空气中液化石油气含量达一定浓度范围时，遇明火即爆炸。由炼厂气得到的液化石油气，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯（可以是一种或几种烃的混合物），并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化物杂质。液化石油气的理化特性详见表4.1-1。

表4.1-1                       液化石油气理化特性表
	项目
	丙烷
	丁烷

	液态密度/（kg·L-1）
	0.50~0.51
	0.57~0.58

	气态密度/空气密度
	1.40~1.55
	1.90~2.10

	气态体积/液态体积
	274倍
	233倍

	沸点/℃
	-45
	-2

	气化潜热/（J·g-1）
	358
	372

	含硫量/%
	0~0.02
	0~0.02

	可燃度极限/%
	2.2~10.0
	1.8~9.0

	热值/MJ·kg-1
	50.4
	49.5

	最低着火温度/℃
	460
	410


4.2液化石油气用户用气指标
1.居民用户耗气指标

居民用户用气量与城市人口规模及人口构成直接相关。根据城市规划人口规模，考虑城乡差异和地区发展不平衡，采用合适的耗气指标和普及率进行计算。 
根据《2019年城市城建统计年报》分析，一般设区市人口耗热指标约在40~60万大卡/人·年，合计平均耗热量为49.82 万大卡/人·年，现阶段由于受区内经济、能源结构、交通、地形及生活习惯等不同因素限制，不同的设区市间可能存在人均年耗热量有差距。随着全区推广使用天然气作为居民、商业主要气源，未来液化石油气仅仅作为城市的补充及应急气源，从统筹全区、统一规划考虑，广西各设区市中心城区、县城（城关镇）城镇居民用气量2020 ~2025年人均年耗热指标为2090 兆焦（MJ）/人· 年（50 万大卡/ 人· 年），2026年~2030年人均年耗热指标为2300兆焦（MJ）/人·年（55 万大卡/ 人·年）。

综合考虑农业人口使用液化石油气的主要特点和用气规律，并根据区内各地城镇化水平进行相应测算，参考邻近省份农业人口人均年耗热指标，农业人口的人均年耗热指标约在840兆焦（MJ） /人·年（20万大卡/人·年）左右，全区其它地区农业人口也参考这一数据进行测算。

2.公服商业用户耗气指标

一个城市公共服务设施的规模取决于城市人口规模和第三产业发达程度。统计分析标明，大多数城市公服商业用户用气量与居民用户用气量存在一定的比例关系。本规划根据城市规模和第三产业发达程度的不同，按照与城镇居民用户用气量0.3~1：1比例预测公服用户用气量。南宁、柳州、桂林、梧州、北海、玉林按1：1预测公服用户用气量，其他城市按0.3：1预测公服用户用气量。

3.工业燃料用户耗气指标

液化石油气与天然气相比，液化石油气价格较高（北京地区约高l倍，广西、广东地区约高30％），不具备价格竞争优势。在区内积极推动鼓励发展天然气的情况下，工业用液化石油气燃料将逐步被天然气燃料所替代。根据《天然气发展“十三五”规划》及《广西能源发展“十三五”规划》，结合工业天然气用气量预测，规划预测2025年工业用户液化石油气用气量按照与居民用户用气量0.6：1比例预测工业液化石油气用气量；2030年工业用户液化石油气用气量按照与居民用户用气量0.4：1比例预测工业液化石油气用气量。 
4.液化石油气普及率

目前各市县城镇燃气气源呈现多种燃气并存的格局。根据全区能源规划方向和发展速度，确定不同种类燃气的普及率数值。在“县县通天然气”的政策引导下，当城市使用上天然气后，液化石油气的市场份额将逐步弱化、甚至边缘化，即使保有市场，也仅作为补充气源或应急气源考虑。根据《天然气发展“十三五”规划》及《广西能源发展“十三五”规划》、《广西村镇建设和人居环境改善“十三五”规划》等，并结合城市燃气专项规划及其普及率，预测各设区市液化石油气普及率如表4.1-1所示。

 表4.2-1                         预测区内居民液化石油气普及率  

	区域
	2025年
	2030年

	设区市中心城区
	13%
	9.5%

	县级城镇（乡）
	27%
	24.5%

	农村地区
	70%
	85%


4.3居民用户液化石油气用气预测

1.液化石油气用气量

根据居民液化石油气用气量预测方法及4.2.1耗气定额，近远期居民液化石油气总需求量如下表所示。

表4.3-1                  广西各地区居民液化石油气用气量预测表
	地区名称
	2019年（现状）
	2025年（规划）
	2030年（规划）

	
	用气人口（万人）
	用气需求量(万吨/年）
	用气总人口（万人）
	用气需求量(万吨/年）
	用气总人口（万人）
	用气需求量(万吨/年）

	广西壮族自治区
	1010.60 
	50.24 
	2098.57 
	54.37 
	2109.70 
	57.84 

	南宁
	178.97 
	18.00 
	251.46 
	7.10 
	231.35 
	7.17 

	柳州
	84.71 
	3.80 
	138.05 
	4.00 
	130.07 
	4.03 

	桂林
	100.24 
	3.29 
	207.66 
	5.43 
	199.71 
	5.60 

	梧州
	64.66 
	2.09 
	128.54 
	3.37 
	125.80 
	3.54 

	北海
	40.70 
	2.76 
	64.07 
	1.70 
	65.98 
	1.78 

	防城港
	22.96 
	0.87 
	36.58 
	0.99 
	38.11 
	1.04 

	钦州
	46.34 
	2.70 
	152.07 
	3.73 
	149.80 
	3.95 

	   贵港
	58.53 
	2.78 
	186.91 
	4.88 
	188.14 
	5.20 

	   玉林
	110.33 
	4.39 
	254.40 
	6.76 
	257.64 
	7.28 

	   百色
	90.98 
	2.70 
	181.09 
	4.38 
	184.11 
	4.77 

	   贺州
	46.24 
	1.91 
	96.74 
	2.42 
	101.16 
	2.68 

	   河池
	79.92 
	2.16 
	182.81 
	4.39 
	200.18 
	4.95 

	   来宾
	39.38 
	1.16 
	109.11 
	2.58 
	119.34 
	2.87 

	   崇左
	46.64 
	1.65 
	109.08 
	2.64 
	118.30 
	2.98 


4.4公服商业用户液化石油气用气预测

    根据上述公服商业用户用气量预测方法，公服商业用户用气量如下表所示。

  表4.4-1                广西各地区公服商业液化石油气用气量预测表

	地区名称
	2025年（规划）
	2030年（规划）

	
	居民用气需求量(万吨/年）
	公服商业用气需求量(万吨/年）
	居民用气需求量(万吨/年）
	公服商业用气需求量(万吨/年）

	广西壮族自治区
	54.37 
	20.41 
	57.84 
	22.60 

	南宁
	7.10 
	4.54 
	7.17 
	4.88 

	柳州
	4.00 
	2.61 
	4.03 
	2.74 

	桂林
	5.43 
	2.93 
	5.60 
	3.29 

	梧州
	3.37 
	1.86 
	3.54 
	2.09 

	北海
	1.70 
	0.94 
	1.78 
	0.97 

	防城港
	0.99 
	0.17 
	1.04 
	0.18 

	钦州
	3.73 
	0.52 
	3.95 
	0.62 

	贵港
	4.88 
	0.80 
	5.20 
	0.90 

	玉林
	6.76 
	3.81 
	7.28 
	4.33 

	百色
	4.38 
	0.59 
	4.77 
	0.72 

	贺州
	2.42 
	0.37 
	2.68 
	0.42 

	河池
	4.39 
	0.58 
	4.95 
	0.68 

	来宾
	2.58 
	0.33 
	2.87 
	0.36 

	崇左
	2.64 
	0.36 
	2.98 
	0.42 


4.5工业用户液化石油气用气预测
根据上述工业用户用气量预测方法，工业用户用气量如下表所示。

表4.5-1                   广西各地区工业用户液化石油气用气量预测表
	地区名称
	2025 年（规划）
	2030年（规划）

	
	民用气需求量

(万吨/年）
	工业用气需求量

(万吨/年）
	民用气需求量

(万吨/年）
	工业用气需求量

(万吨/年）

	广西壮族自治区
	54.37 
	32.62 
	57.84 
	23.14 

	南宁
	7.10 
	4.26 
	7.17 
	2.87 

	柳州
	4.00 
	2.40 
	4.03 
	1.61 

	桂林
	5.43 
	3.26 
	5.60 
	2.24 

	梧州
	3.37 
	2.02 
	3.54 
	1.42 

	北海
	1.70 
	1.02 
	1.78 
	0.71 

	防城港
	0.99 
	0.59 
	1.04 
	0.42 

	钦州
	3.73 
	2.24 
	3.95 
	1.58 

	贵港
	4.88 
	2.93 
	5.20 
	2.08 

	玉林
	6.76 
	4.06 
	7.28 
	2.91 

	百色
	4.38 
	2.63 
	4.77 
	1.91 

	贺州
	2.42 
	1.45 
	2.68 
	1.07 

	河池
	4.39 
	2.63 
	4.95 
	1.98 

	来宾
	2.58 
	1.55 
	2.87 
	1.15 

	崇左
	2.64 
	1.59 
	2.98 
	1.19 


4.6液化石油气需求总量

表4.6-1                      广西各地区近期液化石油气用气量总量

	地区名称
	2025年

	
	总人口
(万人)
	居民用气量

（万吨/年)
	商业用气量
(万吨/年)
	工业用气量

(万吨/年)
	合计

	
	
	
	
	
	万吨/年
	万立方米/年
	立方米/天

	广西壮族自治区
	5286 
	54.37 
	20.41 
	32.62 
	107.41 
	185.19 
	5144 

	南 宁
	769
	7.10 
	4.54 
	4.26 
	15.91 
	27.42 
	762 

	柳 州
	433
	4.00 
	2.61 
	2.40 
	9.01 
	15.53 
	432 

	桂 林
	547
	5.43 
	2.93 
	3.26 
	11.61 
	20.02 
	556 

	梧 州
	331
	3.37 
	1.86 
	2.02 
	7.25 
	12.49 
	347 

	北 海
	178
	1.70 
	0.94 
	1.02 
	3.66 
	6.31 
	175 

	防城港
	100
	0.99 
	0.17 
	0.59 
	1.75 
	3.02 
	84 

	钦 州
	354
	3.73 
	0.52 
	2.24 
	6.49 
	11.18 
	311 

	贵 港
	473
	4.88 
	0.80 
	2.93 
	8.61 
	14.85 
	412 

	玉 林
	629
	6.76 
	3.81 
	4.06 
	14.63 
	25.22 
	701 

	百 色
	397
	4.38 
	0.59 
	2.63 
	7.60 
	13.11 
	364 

	贺 州
	224
	2.42 
	0.37 
	1.45 
	4.24 
	7.31 
	203 

	河 池
	383
	4.39 
	0.58 
	2.63 
	7.60 
	13.11 
	364 

	来 宾
	241
	2.58 
	0.33 
	1.55 
	4.46 
	7.70 
	214 

	崇 左
	227
	2.64 
	0.36 
	1.59 
	4.59 
	7.91 
	220 


表4.6-2                     广西各地区远期液化石油气用气量总量

	地区名称
	2030年

	
	总人口
(万人)
	居民用气量

（万吨/年)
	商业用气量
(万吨/年)
	工业用气量

(万吨/年)
	合计

	
	
	
	
	
	万吨/年
	万立方米/年
	立方米/天

	广西壮族自治区
	5533 
	57.84 
	22.60 
	23.14 
	103.58 
	178.59 
	4961 

	南 宁
	806 
	7.17 
	4.88 
	2.87 
	14.91 
	25.71 
	714 

	柳 州
	453 
	4.03 
	2.74 
	1.61 
	8.38 
	14.46 
	402 

	桂 林
	573 
	5.60 
	3.29 
	2.24 
	11.13 
	19.19 
	533 

	梧 州
	346 
	3.54 
	2.09 
	1.42 
	7.05 
	12.16 
	338 

	北 海
	186 
	1.78 
	0.97 
	0.71 
	3.46 
	5.96 
	166 

	防城港
	105 
	1.04 
	0.18 
	0.42 
	1.64 
	2.83 
	79 

	钦 州
	370 
	3.95 
	0.62 
	1.58 
	6.15 
	10.60 
	294 

	贵 港
	495 
	5.20 
	0.90 
	2.08 
	8.18 
	14.11 
	392 

	玉 林
	658 
	7.28 
	4.33 
	2.91 
	14.52 
	25.04 
	696 

	百 色
	415 
	4.77 
	0.72 
	1.91 
	7.40 
	12.77 
	355 

	贺 州
	235 
	2.68 
	0.42 
	1.07 
	4.17 
	7.19 
	200 

	河 池
	401 
	4.95 
	0.68 
	1.98 
	7.61 
	13.13 
	365 

	来 宾
	252 
	2.87 
	0.36 
	1.15 
	4.38 
	7.55 
	210 

	崇 左
	238 
	2.98 
	0.42 
	1.19 
	4.59 
	7.92 
	220 


根据预测，至2025年，广西液化石油气总需求量将达到107.41万吨/年，其中民用液化石油气（含居民及公服商业用户）需求量将达到74.78万吨/年，工业用户液化石油气将达到32.62万吨/年。至2030年，广西液化石油气总需求量将达到103.58万吨/年，其中民用液化石油气（含居民及公服商业用户）需求量将达到84.44万吨/年, 工业用户液化石油气将达到23.14万吨/年。

从以上数据可看出，民用液化石油气量需求量基本趋于平稳。受天然气替代影响，城市液化石油气应用呈稳中有降趋势，农村地区液化石油气应用呈逐年增长趋势；工业用液化石油气逐步被天然气替代。
 天然气气源规划

5.1广西可利用的天然气资源
广西地处西南，在全国来说是个能源相对匮乏的省份，尤其是煤炭、石油、天然气等资源，基本是靠从区外或国外进口。近期随着国家管网集团在广西建设液化天然气项目、中缅天然气长输管线以及西气东输二线广州南宁支干线等能源项目的建成投产，广西天然气气源长期缺乏的的状况已经得到极大改善。
未来广西可供利用的天然气资源包括区内自产资源、区外管道引入资源和进口液化天然气资源三部分。区内自产天然气资源主要为涠洲岛液化天然气；区外引入天然气资源主要为已建的西气东输二线广州南宁支干线、中缅天然气管线、新疆煤制气管道、桂渝联络线等；进口液化天然气（LNG）资源主要由国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收站及钦州液化天然气（LNG）接收站及国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目接收来自澳大利亚、印尼、马来西亚以及中东、非洲等国家和地区的天然气。

5.1.1区内自产天然气资源
2006年7月，广西北海新奥燃气涠洲岛液化天然气（LNG）工程项目一期工程建成投产，一期工程日处理15万立方米天然气，二期工程日处理达到42万立方米天然气，于2008年6月投产，并配套建设1座1500立方米液化天然气（LNG）低温储罐，储气能力90万立方米，三期工程预计规模达到日处理达到60万立方米天然气。目前三期还处于规划中。

2011年12月, 北海燃气液化天然气（LNG）工厂一期工程建成投产, 该工厂一期日处理伴生气16万立方米（m³）, 二期工程日处理伴生气约24万立方米生产线于2018年10月建成投产。

5.1.2区外管道引入天然气资源
5.1.2.1西气东输二线广州南宁支干线
西气东输二线广州南宁支干线起自位于广州市从化市的干线广州末站，自东向西途经从化、清城、花都、三水、大旺高新区、四会、高要、德庆、开封、郁南、苍梧、藤县、平南、桂平、贵港、横县、南宁，终止南宁市邕宁区蒲庙镇的南宁末站，线路全长631.7km，设计输量100亿立方米/年，管径1016毫米，钢级X70，设计压力10兆帕（MPa）。2012年12月建成投产。
[image: image3.jpg]Npasis

sennamg
* Yo

e <

I"M-ETEFE
$1016mm_10MPa 631 Tk




图5.1-1   西气东输二线广州-南宁支干线走向图

5.1.2.2中缅天然气管线
中缅天然气管道起自缅甸皎漂港，经云南瑞丽进入中国，途经云南、贵州进入广西河池市、柳州市，最后到达贵港市，干线管道全长2806千米，年输气量120亿立方米/年，管径1016毫米，设计压力10兆帕（MPa）。由中国石油天然气集团公司投资建设，2013年9月30日，中缅天然气管道全线贯通，开始输气。

[image: image4.jpg]; Bif
EL TE:D) y
, R (=) ;





图5.1-2  中缅天然气线走向图
5.1.2.3新疆煤制气管道
新疆煤制气管道工程即中国石化新疆煤制天然气外输管道工程，是国家核准的大型能源项目。新疆煤制气管道工程包括一条干线、五条支线，年输气能力为300亿立方米。干线起点为新疆伊宁首站，终点为广东省韶关末站，途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、山东、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西13个省(自治区)。支线则包括准东、南疆、豫鲁、赣闽浙和广西五条。工程共设工艺站场58座，其中包括23座压气站。长达8280公里的新粤浙管道总投资将达到1590亿元。2012年10月中旬，新疆煤制气管道工程获国家发改委同意开展前期工作。
新疆煤制气管道 (衡阳至桂林) 线路全长390km，管径610 mm 、压力10兆帕（MPa）、输送能力25亿立方米。届时与北海液化天然气（LNG） 项目外输支干线在桂林汇合，实现管网互通和调峰互补。详见图5.1-3。
[image: image5.emf]
图5.1-3 中国石化新疆煤制天然气外输管道工程走向图 

5.1.2.4桂渝联络线
桂渝联络线为中石化规划中的川气管网与广西北海液化天然气（LNG）外输管道的连接线，该管道起于广西北海液化天然气（LNG）外输管道河池分输站，途径贵阳至重庆，与川气管网相连。该干线全长460千米，管径DN600，设计压力10兆帕（MPa），设计输气能力25亿立方米。该项目目前还处在规划中，项目建成后可将贵州煤制天然气、页岩气等非常规天然气引入大西南管网，实现川渝天然气、广西液化天然气、非常规天然气等资源互供互保，实现多形式、多路线天然气供应。 
5.1.3进口液化天然气（LNG）资源
5.1.3.1国家管网集团北海液化天然气（LNG）项目
国家管网集团北海液化天然气（LNG）项目由码头及陆域形成工程、接收站工程(含冷能综合利用)、输气管道工程三个单项工程组成。

码头工程：拟建设 1个8～26.6万立方米的液化天然气（LNG）船泊位、1个工作船码头及相应的配套设施。同时预留1座26.6万立方米液化天然气（LNG）G船泊位；陆域形成工程陆域长720米，宽560米，面积40.32公顷。

接收站工程：该液化天然气（LNG）接收站是国家发改委在沿海布点的10个液化天然气（LNG）接收点之一。接收站工程由液化天然气（LNG）接卸、储存、增压、气化、计量、输送、冷能综合利用、液化天然气（LNG）装车、及液化天然气（LNG）场站内外的公用工程等系统组成。一期建设规模为300万吨/年，设置4座16万立方米的LNG储罐，储存天数为25天，供气能力为40亿立方米/年，于2016年上半年投产；二期规划再新建2座16万立方米的LNG储罐，设计规模达到600万吨/年，储存天数为30天，供气能力达到80亿立方米/年，二期将于2020年投产。
输气管道工程：该项目起点位于北海铁山港液化天然气（LNG）接收站，输气管道总长2100 公里，覆盖广西14 地市及广东湛江、茂名。其中一期建设管道总长约1318公里（包括：北海-南宁-柳州-河池干线、防城港支线、贵港支线、桂林支线、玉林支线、粤西支线等管道）。设计输量80 亿立方米/年、设计压力10兆帕（MPa）、管径为φ813/610/550、18座工艺站场、49座线路截断阀室。工程总投资81.36亿元。

广西燃气集团拟建设广西液化天然气（LNG）三期扩建项目(北海LNG储运站工程), 码头工程一期拟建设1个26.6万立方米液化天然气（LNG）船的LNG泊位（码头结构兼顾3~26.6万立方米液化天然气船）及相应的配套设施；远期拟扩建1个26.6万立方米液化天然气船的液化天然气泊位.接收站选用节能型的再冷凝工艺，一期工程建设4座工作容积为22万立方米的全容式预应力混凝土储罐及其他配套设施，主要包括液化天然气（LNG）卸（装）船系统、液化天然气（LNG）储存系统、气化外输系统、汽车装车系统、放空系统、冷能综合利用（预留位置）、全厂公用工程及辅助生产设施等。将根据市场分析和需求预测分期建设，接收站一期工程设计能力600万吨/年，物理最大能力625万吨/年，其中液化天然气（LNG）汽车装车能力150万吨/年（含罐式集装箱50万吨/年），项目计划于2024年底建成投产，2026年达产；远期工程将根据市场需求情况实施。

外输管线走向详见图4.1-4。

[image: image6.emf]
图5.1-4 国家管网集团北海LNG项目外输管线走向图

5.1.3.2钦州液化天然气（LNG）接收站工程

拟在钦州港区三墩作业区兴建总规模为900 万吨/年的液化天然气（LNG）项目，分期实施。一期工程规模为300万吨/年，二期600万吨/年，远期达到900万吨/年。目前仍处于规划中，暂无具体实施计划。
5.1.3.3国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目
国家管网集团防城港LNG储运中心项目位于防城港市港口区东湾液体化工码头西侧。该项目由液化天然气（LNG）储运库项目和液体化工码头项目两部分组成。LNG储运库规划分两期建设，一期规划建设2座3万立方米液化天然气（LNG）储罐，转运规模为60万吨/年；二期规划再增加1座16万立方米液化天然气（LNG）储罐，转运总规模达到100万吨/年。液体化工码头项目规划建设5万吨级泊位作为液化天然气（LNG）专用泊位，可停靠10000~80000立方米液化天然气（LNG）船。该项目于2014年4月份开工建设，一期于2019年3月建成投产。

5.1.3.4其他规划液化天然气（LNG）气源

目前处于规划建设中的广西中油能源有限公司防城港、钦州港液化天然气（LNG）码头也可作为液化天然气（LNG）补充气源。

5.2天然气互换性及适配性分析 
由于广西天然气来源多样，气源情况复杂。目前进入广西的天然气有缅气及西气东输天然气（哈萨克斯坦、土库曼斯坦），未来随着液化天然气（LNG）接收站及新粤浙支线建成，广西还将有进口液化天然气（LNG）登陆及煤制气进入，天然气气质成分将更加复杂。

与此同时，广西天然气管网的建设实施，将使全区天然气资源向着多气源、跨区域、一张网、相互协调支援的输配系统的方向迈进。但与此同时，就可能发生在管网的不同接入点、用户处的天然气组成随着季节、输送条件的变化而变化的情况，不同天然气的互换性问题是未来广西天然气利用中必须重视的一个问题。

5.2.1不同来源天然气气质组分
广西现有各种不同来源天然气组分见表5.2-1。
本规划气量预测数据统一以西气东输天然气作为参数考虑。且天然气气量均已折算成20℃、1标准大气压下的体积或流量。

表5.2-1                             天然气组分  

	序号
	组分
	各种组分含量（摩尔%）

	
	
	西气东输
	缅气
	澳大利亚

进口LNG
	新疆煤制气
	北海围洲岛

LNG

	1
	二氧化碳（CO2）
	1.98
	0.50
	0
	0.07
	0

	2
	氮（N2）
	0.54
	0.18
	0.10
	1.0
	0.32

	3
	甲烷（CH4）
	95.03
	99.07
	87.40
	95.7
	81.08

	4
	乙烷（C2H4）
	0.85
	0.12
	8.30
	0
	17.69

	5
	丙烷（C3H8）
	0.69
	0.03
	3.40
	0
	0.84

	6
	异丁烷（i-C4）
	0
	0.01
	0.40
	0
	0

	7
	正丁烷（n-C4）
	0.34
	0
	0.40
	0
	0.06

	8
	碳五（C5+）
	0
	0
	0
	0
	0.01

	9
	氢气（H2）
	0
	0
	0
	2.48
	0

	10
	一氧化碳（CO）
	0
	0
	0
	0.05
	0

	11
	低热值（0℃、1标准大气压）
	36.02
	33.94
	38.65
	34.6
	40.35

	12
	华白数 兆焦（MJ）
	49.42
	50.2
	53.24
	52.30
	53.46

	13
	燃烧势
	38.82
	39.83
	42.19
	42.22
	44.02


5.2.2天然气互换性
同一用户要使用不同来源的天然气气源，新气源必须与基准气具有互换性方可正常使用。不同燃气互换性判定依据两个燃烧特性参数：华白数W 和热值H。两个参数都应满足《城市燃气分类与基本特性》（GB13611－2018）中所属燃气所属燃气分类的相关参数范围要求，同时，根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006,2020年版），为了保证较好的互换性，一般要求华白数与基准气的偏差不超±5％。
从广西已使用的天然气成分现状看，广西目前城镇燃气根据《城市燃气分类与基本特性》（GB13611－2018）划分属于12T 天然气，12T天然气的华白数为50.73，波动范围为45.66－54.77；热值为37.78，波动范围为31.97-43.57。根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006，2020年版），12T天然气的基准华白数为50.73兆焦（MJ），按±5%考虑的波动范围为48.18~ 53.27兆焦（MJ）。现有燃气互换性计算见表5.2-2。

表5.2-2                          互换性计算见表
	项目
	华白数W(0℃，1atm)
	互换性结
论

	气源
	MJ/m3
	△W
	GB/T13611-2006判定
	GB50028-2006判定
	

	西气东输
	49.42
	2.56%
	合适
	合适
	可互换

	缅气
	50.2
	1.03%
	合适
	合适
	可互换

	澳大利亚

进口LNG
	53.24
	4.97%
	合适
	合适
	可互换

	新疆煤制气
	52.7
	3.90%
	合适
	合适
	可互换

	北海围洲岛

LNG
	53.46
	5.40%
	合适
	不合适
	不可互换


由此可见，目前广西城镇燃气市场上天然气除北海涠洲岛液化天然气（LNG）不可互换外，其余气源均可互换
5.2.3多气源供应对策
鉴于广西气源多样性的现实特点和未来输配管网系统一体化的趋势，对不同气源互换性，具体问题及对策如下：
（1）北海液化天然气（LNG）接收站外输管网供气后，广西出现不同用气城市采用不同气源或同一城市采用不同气源的情况。为了避免天然气互换性问题，在液化天然气（LNG）接收站气化的天然气进入管网系统前，可通过混空气或掺入适当比例氮气来降低热值，但需经专门充分论证并采取安全措施后方可实施。

（2） 根据各地管道燃气公司对不同燃气类型的燃气燃烧器具进行燃烧特性波动接受能力测试结果，制订适宜的燃气燃烧器具指导通则，稳妥有序推进未来液化天然气（LNG）主导全区天然气气源后，伴随而来的燃气燃烧器具置换工作。

（3）在长输管道到达的地区，采用管输气为主要气源，液化天然气（LNG）为辅助气源。

（4））根据《能源发展“十三五”规划》，在天然气管网未覆盖地区采取液化天然气、压缩天然气、液化石油气供气，保障民生用气。

5.2.4天然气适配性
随着燃气行业的蓬勃发展，燃气燃烧器具已逐渐普及到日常生活中。由于燃气是一种特殊的产品，燃气组分中含有许多有害成分，因此以燃气为原料的燃气燃烧器具的安全问题一直倍受社会关注。为了规范燃气燃烧器具市场，让广大燃气燃烧器具用户用到放心产品，杜绝因燃气燃烧器具不合格而引发的不安全问题，燃气燃烧器具进行的气源适配性检测将起到关键的、积极的、决定性作用。

气源适配性检测是按照相应的国家标准或行业标准对燃气燃烧器具进行检测，检测其性能指标是否符合标准要求，对所使用的燃气种类是否适配。这在很大程度上限制了假冒伪劣产品的出厂，杜绝了不合格产品流入正规市场，从而使广大燃气燃烧器具用户能用到放心的产品，尽可能减少因使用不合格产品所引发的事故。

为了加强燃气管理，保障社会公共安全，维护用户和经营者的合法权益，促进燃气事业的发展，根据有关法律法规，结合广西实际情况，建议《广西壮族自治区燃气管理条例》新增燃气燃烧器具适配性检测条款。凡在广西辖区内销售的燃气燃烧器具，应先由生产厂家自行负责气源适配性检测并在燃气燃烧器具上明显标识。与本地燃气种类匹配且符合销售、使用和售后服务等要求的，列入广西燃气燃烧器具销售指导目录，由市场监管、商务等流通领域主管部门商燃气等部门联合定期向社会公布。

5.3天然气供需平衡分析
5.3.1 全区天然气资源分配原则
依据国家天然气利用政策，缓解供需矛盾，统筹调控、合理配置全区天然气供应资源。根据全区气源供应格局和天然气利用规划、管网布局，结合广西天然气管线沿线市县的实际需求，初步提出广西天然气用气量分配原则，全区严格按照“以供应定需求”的总体方针，协调各类用户发展速度，保障市场安全稳定，同时，按照以下细则进行资源分配：
（1）优先解决城市燃气，尤其是保障优先类的居民、公共服务设施和压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）汽车用户用气；
（2）区内大中城市优先，天然气主干线、支干线经过的城市优先；
（3）优先安排重点工业用户工业燃料用气、分布式能源用气；尽量安排已列入自治区级规划的燃气调峰电厂用气；同时结合天然气资源供应情况，合理规划，控制增量。对于一般的城市天然气替代石油、替代液化石油气用户以及天然气可中断用户，根据天然气资源情况进行项目评估后适当分配。

5.3.2 全区天然气气源配置
按照多渠道开拓全区天然气资源，按照以供应定需求的总体思路，确定不同时期各种气源的资源配置量。
未来广西全区管网将形成以西二线广南支线、中缅线、新疆煤制气管道及国家管网集团防城港液化天然气（LNG）外输管线供气，其他液化天然气（LNG）气化站、加气站等将由新奥燃气北海涠洲岛液化天然气（LNG）厂、北海燃气液化天然气（LNG）工厂、国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收站、钦州液化天然气（LNG）接收站、国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心供气的局面。根据近期天然气需求预测，近期管输天然气需求量为63.94亿立方米/年，远期达到105.27 亿立方米/年（扣除液化天然气供气规模），液化天然气需求量根据现有液化天然气使用规模进行预测，近期需求量为7亿立方米/年，远期需求量为12亿立方米/年。各气源在广西市场供应规范分配详见表5.3-1、表5.3-2。

表5.3-1                 广西管输气气源供气分配表

	气源种类
	气源来源
	供气区域
	设计供气能力

亿立方米/年
	区内供应量

亿立方米/年
	备注

	
	
	
	
	2025年
	2030年
	

	区外引入
	西二线广南支线
	广东、广西
	100
	25
	40
	

	
	中缅线
	缅甸、云南、贵州、广西
	120
	25
	40
	

	
	新疆煤制气管道
	湖南、广西
	25 
	0 
	0 
	

	国外进口LNG
	国家管网集团LNG外输管线供气
	广西、广东、湖南
	80 
	13.94
	25.27
	

	管道供气合计
	
	
	63.94
	105.27
	


表5.3-2                 广西LNG气源供气分配表

	气源种类
	气源来源
	供气区域
	设计储气能力

万吨/年
	区内供应量

万吨/年
	备注

	
	
	
	
	2025年
	2030年
	

	国外进口液化天然气
	国家管网集团北海LNG接收站(一二期)
	广西、广东、云南、贵州
	600 
	15
	25
	

	
	广西燃气集团北海LNG接收站(三期)
	广西、广东、云南贵州
	600
	20
	25
	

	
	钦州LNG接收站
	广西、广东、云南贵州
	300 
	10
	19.78
	

	
	国家管网集团防城港LNG储运中心
	广西、广东、云南贵州
	360 
	7.59
	20
	

	区内自产液化天然气
	新奥北海涠洲岛LNG
	广西、广东、贵州
	14.6
	3
	3.0
	

	
	北海燃气涠洲岛LNG
	广西、广东、贵州
	10.3
	2
	2.0
	

	LNG供应量合计
	
	
	57.59
	94.78
	


5.3.3 全区天然气需求分配
广西全区各地市天然气需求分配详见表5.3-3。

表5.3-3                 广西全区各地市天然气需求分配表

	地市
	2025年
	2030年

	
	管输气

（亿立方米/年）
	液化天然气

（亿立方米/年）
	管输气

（亿立方米/年）
	液化天然气

（亿立方米/年）

	南宁
	10.60
	1.18 
	18.52
	2.06

	柳州
	6.55 
	0.73 
	13.75
	1.53

	桂林
	5.35 
	0.59 
	7.47
	0.83

	梧州
	5.66 
	0.63 
	8.47
	0.94

	北海
	14.90
	1.67
	19.93
	2.22

	防城港
	3.10 
	0.34 
	4.37
	0.49

	钦州
	5.51 
	0.61 
	7.78
	0.86

	贵港
	2.98 
	0.33 
	6.08
	0.68

	玉林
	3.74 
	0.42 
	6.47
	0.72

	百色
	1.75 
	0.19 
	3.79
	0.42

	贺州
	0.74 
	0.08 
	1.74
	0.19

	河池
	0.47 
	0.05 
	1.82
	0.20

	来宾
	1.99 
	0.22 
	3.27
	0.36

	崇左
	0.60 
	0.07 
	1.81
	0.20

	小计
	63.94
	7.11
	105.27
	11.70

	总计
	71.05
	116.97


5.4上游气源场站规划
5.4.1天然气气源接收处理场站
5.4.1.1海上及陆上气田接收处理场站
目前广西有2家液化天然气生产厂家，一家为新奥集团北海涠洲岛液化天然气工程，该工程一期工程日处理15万立方米天然气，于2006年7月建成投产；二期工程日处理42万立方米天然气，于2008年6月投产，并配套建设1座1500立方米液化天然气低温储罐，储气能力90万立方米。三期工程预计规模达到日处理60万立方米天然气，目前还处于规划中。另外一家为北海燃气液化天然气工厂，该工厂一期日处理伴生气16万立方米生产线，于2011年12月建成投产；二期工程日处理伴生气24万立方米生产线，于2018年10月建成投产。

5.4.1.2 液化天然气接收站
液化天然气接收码头与中转分装站选址应便于液化天然气供应，满足市场对液化天然气的需求。沿海岸线合理布局，每隔200公里左右设一座液化天然气接收或分装码头，远离海滨浴场、人口密集的居民区和其他工业区，且选择在交通方便、易于疏散的地点。未经专门论证，严禁规划在地址构造复杂和存在晚近期活动性断裂等抗震不利地段。
规划期内，全区主要的液化天然气（LNG） 接收站场包括国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收站、国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心、钦州液化天然气（LNG）接收站，共3座。
1．国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收站
根据项目规划，中石化北海液化天然气（LNG）接收站项目一期于2016年投产。一期液化天然气（LNG）接收能力300万吨/年，建设4座16万立方米储罐，输送能力40亿立方米/年。二期增至600万吨/年，再增加建设2座16万立方米储罐，输送能力80亿立方米/年。
本项目已建成投产。中石化北海液化天然气（LNG）接收站作为近远期重要的液化天然气气源。

三期扩建项目中，近期建设4座工作容积为22万立方米，设计能力600万吨/年，项目计划于2024年底建成投产，2026年达产；远期工程将根据市场需求情况实施。

2．国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目
国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目位于广西防城港市，分两期建设。一期规划建设2座3万立方米LNG储罐，转运规模为60万吨/年；二期规划再增加1座16万立方米液化天然气储罐，转运总规模达到100万吨/年。液体化工码头项目建设5万吨级泊位作为液化天然气（LNG）专用泊位，可停靠10000~80000立方米液化天然气（LNG）船。

该项目于2014年4月份开工建设，于2019年3月建成投产。国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目作为近远期重要的液化天然气气源。
钦州液化天然气（LNG）接收站

拟在钦州港区三墩作业区兴建总规模为900 万吨/年的液化天然气（LNG）项目，分期实施。一期工程规模为300万吨/年，二期600万吨/年，远期达到900万吨/年。目前仍处于规划中，暂无具体实施计划，项目单位待定。

规划拟将钦州液化天然气（LNG）接收站作为远期重要的液化天然气气源。

 加气站规划

6.1 加气站建设一般规定

1.除压缩天然气（CNG）加气母站外，其他天然气加气站应优先考虑多种能源合建站或一站多用：在流量和压力充分前提下，天然气加气站应优先考虑从管网接气。
2.加气站与既有加油站的合建站，应与《全区加油站行业发展规划》做好衔接，并同时符合广西加油站建设程序和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）等相关规范的要求。

3.加气站与城镇天然气储配站、门站等燃气设施的合建站，应同时符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《城镇燃气设计规范》(GB50028)、《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183)等相关规范的要求。

4. 压缩天然气（CNG）加气站储气设施的总容积，应根据设计加气汽车数量、每辆汽车加气时间、母站服务的子站的个数、规模和服务半径等因素综合确定。在城市建成区，压缩天然气（CNG）加气站储气设施的总容积应符合下列规定：

1) 压缩天然气（CNG）加气母站储气设施的总容积不应超过120m3;

2) 压缩天然气（CNG）常规加气站（标准站）储气设施的总容积不应超过30m3;

3) 压缩天然气（CNG）加气子站内设置有固定储气设施时，固定储气设施的总容积不应超过18m3。站内停放的车载储气瓶组拖车不应多于1辆；无固定储气设施时，站内停放的车载储气瓶组拖车不应多于2辆。
5.加气站的站址选择，应符合满足土地利用总体规划、城乡规划（城市总体规划）、当地燃气专项规划等规划，和环境保护、防火安全等要求，并选择在交通便利的地方。

6.在城市建成区不宜建一级加气站、一级加油加气合建站、压缩天然气（CNG）加气母站。在城市中心区不应建设一级加气站、一级加油加气合建站、压缩天然气（CNG）加气母站。

7.在城市中心燃气管道覆盖区域，应结合实际情况（选址、用地面积、取气压力等），原则上以建设压缩天然气（CNG）常规加气站为主, 液化天然气（LNG）/液化-压缩天然气（LNG/L-CNG）加气站为辅。

8、加气站中压力容器（含集装式瓶组、撬装装置等）和压力管道的设计、制造、安装、检验检测等应符合国家特种设备法律法规及技术规范要求。

6.2 加气站规模及数量
6.2.1确定加气站规模及数量原则
1．便利性原则
在供气量确定的情况下，加气站数量越多，燃气汽车加气就越方便，但单个站的供气规模就越小。
2．经济性原则
从控制用地角度出发，燃气汽车加气站数量越多，占用的土地则越多。适当的扩大单个加气站的加气规模，可起到节约土地的作用。但规划区范围内镇区较多，为了加气的方便性，部分面积较小或燃气汽车车辆较少的地区的单站规模须适当减少。
因此，合理确定加气站的加气规模，有利于节省土地资源和能源，最大程度发挥加气站的经济效益，在经济效益与加气方便性之间找到平衡点。

3．合理用地原则
加气站的用地规模需符合广西加气站建设用地控制指标（2015年修订），体现节约集约用地的原则。
6.2.2加气站规模及类型的确定
根据国内已有加气站的运营经验，液化天然气（LNG）汽车主要为城市公交车、城际客运班车及货运卡车；压缩天然气（CNG）汽车主要为城市出租车、环卫车及家庭轿车。广西情况及加气站用途及所在地域的不同，确定规划各期加气站规模如下：
    1．规划近期

压缩天然气（CNG）常规加气站：供气规模为0.5~1.5万立方米/天；

压缩天然气（CNG）子站：供气规模为0.5~1.2万立方米/天；

液化天然气（LNG）加气站：供气规模为0.5~1.5万立方米/天；

液化-压缩天然气（L-CNG）加气站：供气规模为0.5~1.5万立方米/天；

    2．规划远期

压缩天然气（CNG）常规加气站：供气规模为1.0~3.0万立方米/天；

压缩天然气（CNG）子站：供气规模为0.8~1.2万立方米/天；

液化天然气（LNG）加气站：供气规模为1.0~3.0万立方米/天/d；

液化-压缩天然气（L-CNG）加气站：供气规模为1.0~3.0万立方米/天；
规划各期各类加气站供气规模汇总表如下：
表6.2-1               各类加气站日平均供气规模（万立方米/天）

	规划期限
	CNG常规加气站
	CNG子站
	LNG加气站
	L-CNG加气站

	近期
	0.5~1.5
	0.5~1.2
	0.5~1.5
	0.5~1.5

	远期
	1.0~3.0
	00.8~1.2
	1.0~3.0
	1.0~3.0


6.2.3加气站数量的确定
《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）已经自治区人民政府同意发布实施。本章节中汽车、船舶用户所涉及数据均引用《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）内容。若有冲突，优先以《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）为准。

1．广西各设区市中心城区：
表6.2-2                   设区市中心城区燃气汽车加气站汇总表

	序号
	城市名称
	加气站类型
	加气站单站规模（104Nm3/d）
	近期2025年

加气站数量（座）
	远期2030年

加气站数量（座）

	1
	南宁市
	①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②

 = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③

 = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT ④
	1.5
	48
	60~80

	2
	柳州市
	①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②

 = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③

 = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT ④
	2.0
	26
	35~45

	3
	桂林市
	①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②

 = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③

 = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT ④
	1.0~2.0
	15
	35~45

	4
	梧州市
	①
	1.5
	15
	20~30

	5
	北海市
	①

 = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③

 = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT ④
	1.0
	23
	25~30

	6
	防城港市
	①

 = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③

 = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT ④
	0.8~2.0
	8
	15~25

	7
	钦州市
	①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②

 = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③

 = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT ④
	1.0~3.0
	12
	20~30

	8
	贵港市
	①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②

 = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③

 = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT ④
	1.0~2.0
	15
	20~25

	9
	玉林市
	①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②
	1.5
	26
	26~30

	10
	百色市
	①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②
	0.8~2.0
	2
	15~25

	11
	贺州市
	①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②

 = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③

 = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT ④
	0.8~2.0
	10
	15~25

	12
	河池市
	①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②
	1.5
	2
	10~15

	13
	来宾市
	①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②

 = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③

 = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT ④
	0.8~1.5
	7
	10~15

	14
	崇左市
	①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②
	0.8~2.0
	4
	5~10

	合计
	—
	—
	213
	311~430


  注：数据来自《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）。
2．县级市及县域（含二级公路）：

       表6.2-3           规划近期至2025年各县级市、县城及二级公路加气站数量
	城镇规模
等级（万
人）
	城
镇
数
	城镇名称
	城区部分
	县域二级路部分

	
	
	
	年用气量
（万立方米）
	加气站数量
（座）
	年用气量
（万立方米）
	加气站数量（座）

	＞100
	3
	南宁（250-300）、柳州（160-200）桂林（120）
	-
	-
	-
	-

	50~100
	5
	梧州（90）、玉林（85）、北海（80）、贵港（70）、钦州（65）
	-
	-
	-
	-

	20~50
	6
	1、设区市：
防城港（50）、百色（40）、河池（45）、来宾（40）、贺州
（35）、崇左（35）
	-
	-
	-
	-

	
	16
	2、县级市及县城：
北流、桂平、岑溪、宜州、宾阳、合浦、博白、全州、横县、容县、陆川、平南、田东、武鸣、鹿寨、灵山
	11405~28513
	2~3
	11647~22113
	1~2

	10~20
	21
	合山、凭祥、东兴、兴业、大化、苍梧、融安、靖西、藤县、平果、昭平、融水、钟山、宁明、临桂、浦北、都安、富川、大新、上思、天等
	5703~11405
	1~2
	5823~8845
	1~1

	＜10
	38
	灵川、田阳、兴安、武宣、南丹、扶绥、象州、荔浦、上林、龙州、柳江、蒙山、忻城、隆林、平乐、罗城、柳城、马山、恭城、巴马、三江、阳朔、永福、灌阳、天峨、资源、德保、环江、隆安、东兰、田林、那坡、凤山、龙胜、凌云、西林、乐业、金秀
	<5703
	0~1
	<4423
	0~1

	合计
	302239~912418
	53~128
	308634~707631
	37~91


  注：数据来自《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）。
   表6.2-4           规划远期至2030年各县级市、县城及二级公路加气站数量
	城镇等级
	城镇数
	城镇名称
	城区部分
	县域二级路部分

	I
	16
	北流、桂平、岑溪、宜州、宾阳、合浦、博白、全州、横县、容县、陆川、平南、田东、武鸣、鹿寨、灵山
	6
	3

	II
	21
	合山、凭祥、东兴、兴业、大化、苍梧、融安、靖西、藤县、平果、昭平、融水、钟山、宁明、临桂、浦北、都安、富川、大新、上思、天等
	4
	3

	III
	38
	灵川、田阳、兴安、武宣、南丹、扶绥、象州、荔浦、上林、龙州、柳江、蒙山、忻城、隆林、平乐、罗城、柳城、马山、恭城、巴马、三江、
	3
	1

	合计
	75
	-
	249
	128


  注：数据来自《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）。
3．高速公路沿线服务区：

    表6.2-5                     高速公路加气站数量汇总表

	规划期限
	LNG加气站
	L-CNG加气站
	合计

	近期2020年
	75
	24
	99

	远期2030年
	150
	50
	200


  注：数据来自《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）。
4．西江黄金水道：

根据《广西西江黄金水道水上加气站布局规划》，至2020年，西江各河段水上加油加气合建站总量为30座；规划至2030年，西江各河段加气站总量为50座。
规划各期加气站数量汇总

表6.2-6                      规划各期加气站数量汇总表
	序号
	区域
	2025年
	2030年

	
	
	数量（座）
	比例（%）
	数量（座）
	比例（%）

	1
	设区市中心城区
	213
	37.97
	430
	39.02

	2
	县级市及县城城区
	128
	22.82
	294
	26.68

	3
	县域二级路
	91
	16.22
	128
	11.62

	4
	高速公路
	99
	17.65
	200
	18.15

	5
	西江黄金水道
	30
	5.35
	50
	4.54

	
	合计
	562
	100.00
	1102
	100.00


6.3 加气站建设及选址原则
依据《城镇燃气管理条例》、《广西壮族自治区燃气管理条例》，《汽车加油加气站设计与施工规范》等相关法规、规范及广西相关政策，加气站建设及选址原则如下：
1．加气站建设应符合各地燃气专项规划要求。
2．油气合建站建设应同时符合我区加油站行业发展规划和各地燃气专项规划要求。其中加油站经营批准证书由商务部门按管理权限核发，加气站燃气经营许可证按照管理权限分别由自治区、设区市燃气主管部门核发。
3．压缩天然气（CNG）加气母站应以长输管线为主要气源；各级政府主管部门在压缩天然气（CNG） 母站的项目审批中，应严格进行气源审查。凡气源没有落实的项目不应予以项目核准或备案。
4．二级公路以上、高速公路路网以外的加气站，应尽量以现有加油站为依托。
5．高速公路沿线的加气站，应以高速公路服务区为依托。
6．西江黄金水道船用加气站，应尽量以现有船用加油站为依托。
7．根据《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发﹝2013﹞87 号文）中“政府应吸引包括民间资本在内的社会资金，参与投资、建设和运营经营性城市基础设施项目，在市场准入和扶持政策方面对各类投资主体同等对待，实行投资、建设、运营和监管分开”的有关规定，各城市燃气企业、其他社会资本投资企业等均可根据城市发展建设加气站。
8．加气站的站址选择，应选在交通便利的地方，站址的选择应避开重要公共建筑物，应符合环境保护和防火安全等要求，并且与城市总体规划、土地利用总体规划、道路交通规划等相关规划相衔接。
9．加气站的站址选择，应按照尽量不占或少占林地的原则，避让自然保护区、森林公园、风景名胜区和生态公益林林地。涉及使用林地的，工程开工建设前应当依法办理占用征收林地手续。
10．满足国家现行规范中有关加气站对站外建（构）筑物的安全间距要求。
11．应积极利用现有加油站扩建为油气合建站，利用公路、港区码头的能源供应站点改建为能源综合供应点或加油加气合建站。
12．加气站应位于车辆进出便捷易于通行的地方。郊区汽车加气站，应靠近公路或设在靠近市区的城际公路出入口附近。
13．城区建成区内的加气站，宜靠近城市道路，但不应设在道路弯道、竖曲线或城市干道交叉口附近。
14．站址应具有适宜的地形、工程地址、供电、通讯等条件。
15．在城市中心燃气管道覆盖区域，应结合实际情况（选址，用地面积、取气压力、对周边居民的影响等因素），原则上以建设压缩天然气（CNG）常规加气站为主。
16．各设区市、县（县级市）及县城城区内的加气站建设应结合城区内各汽车场站（如公交车首末站、停车场、物流园区、客运中心等）建站。新增汽车场站规划时应根据需要设置加气站或油气合建站。在满足相关安全规范要求的前提下，应积极利用汽车客、货运站场现有空地增设加气站点，以方便客、货运汽车加气。

6.4 加气站布局规划 

6.4.1各设区市、县级市、县城城区及西江黄金水道加气站布局规划
各设区市、县（县级市）县城城区加气站布局规划详见各地燃气专项规划或加气站布局专项规划的相关内容。西江黄金水道加气站布局详见《广西西江黄金水道水上加气站布局规划》。若有冲突，优先以各地燃气专项规划或加气站专项规划为主，《广西西江黄金水道水上加气站布局规划》为次。

6.4.2县域二级路布局规划
1．布局原则
1) 在条件允许的情况下优先考虑油气合建站；
2) 加气站建站型式以液化天然气（LNG）加气站及液化-压缩天然气（L-CNG）加气站为主；
3) 根据各二级路车流量情况，二级路上的加气站间距以70～120公里为宜。
2．布局规划
二级路加气站布局规划详见各地燃气专项规划或加气站布局专项规划的相关内容。
6.4.3加气站站点 
加气站站点布局规划详见《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）相关内容。

6.4.4高速公路加气站布局规划
加气站的布局要以加气站选址原则为指导，以与周围建筑距离符合规范要求为原则，以满足燃气汽车加气需求为目的，并结合城市的建设发展的相关规划进行科学布局。
加气站的布局要遵循“点、线”结合的方式进行。本规划汽车加气站的服务对象为城际客、货运车。“点、线”即为这些车辆交通运行及流量大小的框架结构。
“点”即交通流量集中的节点，主要为广西各大城市高速公路出入口附近的服务区、加油站等。在现有的此类场站内设置专用加气站，应保证运输安全。如无法在场站内设加气站，可在保证安全间距前提下，在场站附近设置加气站。新建交通场站，在规划建设时宜考虑建设加气站的需要，预留专用加气站用地。
“线“指交通流量大的高速公路主干线，适当布置加气站以满足本规划各类燃气汽车的加气需求。
一、高速公路燃气汽车加气站的选址：
依据选址原则与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）相关规定，结合广西高速公路的建设情况和交通发展情况，本规划主要采取以下几种方式选择站址：
（1） 高速公路服务区配套建站
本着优先满足公路客、货运车燃料补充和加注的原则，在不影响高速公路服务区正常运营的前提下，积极利用服务区内的空余用地配套建设燃气汽车加气站。
（2） 油气合建站
在保障安全、不影响加油站、加气站正常运营，且符合加油、加气站规划和《汽车加油加气站设计与施工规范》相关规定的前提下，在本规划区范围高速公路旁已运营及拟建的加油站内新建、改扩建成油气合建站。
（3） 液化石油气/液化-压缩天然气（LNG/L-CNG ）合建站选址
液化石油气/液化-压缩天然气（LNG/L-CNG ）加气站可同时为液化天然汽车（LNGV）及压缩天然气汽车（CNGV）加注燃料。考虑到城区压缩天然气汽车（CNGV）加气需求，在广西各设区市的城市外环或城际高速公路出入口附近以建设液化石油气/液化-压缩天然气（LNG/L-CNG ）加气 站为主。结合广西各设区市实际情况，选择交通、安全等条件合适的高速公路服务区或加油站配套建设液化石油气/液化-压缩天然气（LNG/L-CNG ）加气站。
（4） 液化天然气（LNG）加气站选址
远离大城市的高速公路服务区以布置液化天然气（LNG） 加气站为主，为路过的各类客货运液化天然汽车（LNGV） 加注燃料。
二、高速公路加气站站点布局规划详见《广西壮族自治区燃气加气站发展规划》（2013-2030）相关内容。

6.4.5 西江黄金水道水上加气站布局规划
1．加气站布局原则
1) 适应广西和西江黄金水道经济可持续发展要求，促进区域经济协调发展和水运运输发展。
2) 以西江黄金水道建设规划、广西西江经济带发展总体规划、城市总体规划、港口总体规划为依据，与各地市加油站行业发展规划、防洪规划、河道整治规划及《广西西江黄金水道水上加油站布局规划（2012～2030 年）》等规划协调一致，提高水上油气与其他行业协调发展的水平，使加气站的建设与航道建设和地区的经济协调同步发展。
3) 西江沿线加气站网络建设应结合社会需要和实际建设条件，遵循“面线结合”的原则分期分批实施。沿江临港工业物流园区网点规划按“面”考虑，水上加气网点规划按“线”考虑，优先考虑枢纽船闸和港口重点发展作业区。
4) 充分利用现有站点，合理布局新建站点，满足市场需要进行安全、可靠、稳定供应，防止重复建设和资源浪费现象的发生。
5) 总量适度超前、均衡布置、科学规划。
6) 在贯彻执行国家有关法规的基础上，坚持以市场为导向，以经济效益为中心，科学预测销量，合理确定建设规模，科学选择站址，节约用地，控制投资和降低建设成本。
7) 专业规划与实施管理有效结合，综合协调，统一规划，统一建设。
8) 符合国家、地方有关加气站规划设计规范要求，满足交通安全、消防规定和环境保护的要求。
2．加气站布局规划
西江黄金水道加气站布局规划详见《广西西江黄金水道水上加气站布局规划》的相关内容。
6.4.6 加气母站布局规划
大多数的压缩天然气（CNG）加气母站的功能是从长输管线接收管输气，并根据用户对天然气的质量要求对来气进行净化处理，加压后为压缩天然气（CNG）运输拖车和天然气汽车提供加气服务。压缩天然气（CNG）加气母站不仅可以为压缩天然气（CNG）拖车加气，还可以为天然气汽车加气。同时，压缩天然气（CNG）拖车加气后可运输至加气子站为压缩天然气汽车（CNGV）加气，也可运输至压缩天然气（CNG）储配站为长输管网未到达地区供气。

压缩天然气（CNG）加气母站的规模和数量取决于所服务的压缩天然气（CNG）加气子站及压缩天然气（CNG）减压供气站的规模和数量。一般中小型压缩天然气（CNG）加气母站的规模为10～15万立方米/天，大型压缩天然气（CNG）母站规模可达30万立方米/天，若只有加气子站，则中小型压缩天然气（CNG）母站可服务7～10座加气子站，大型压缩天然气（CNG）母站可服务20座以上子站。根据相关资料及统计，压缩天然气（CNG）加气母站服务范围以200公里以内为宜。
因此，各地应以当地燃气专项规划为依据，根据各地建设的压缩天然气（CNG）加气子站及压缩天然气（CNG）减压供气站的布局、数量、规模及建设时序来确定相应加气母站的布局、数量、规模及建设时序，但应符合本规划中“加气站建设及选址原则”中的相关原则。具体的压缩天然气（CNG）母站站点参见各地燃气专项规划。根据相关规划，广西各地推荐建设的加气母站数量如下表所示：

表6.4-1                      加气母站数量汇总表

	序号
	区域
	数量（座）
	备注

	1
	南宁市
	3
	

	2
	柳州市
	3
	

	3
	桂林市
	3
	

	4
	梧州市
	2
	

	5
	北海市
	1
	

	6
	防城港市
	1
	

	7
	钦州市
	2
	

	8
	贵港市
	2
	

	9
	玉林市
	2
	

	10
	百色市
	2
	

	11
	河池市
	2
	

	12
	贺州市
	2
	

	13
	来宾市
	1
	

	14
	崇左市
	1
	

	
	合计
	27
	


 天然气输配系统规划

7.1输配系统规划原则
（1）合理利用现状燃气设施，达到稳定供气和节约投资的目的；
（2）系统规划要求有一定的前瞻性和先进性，具有较大的发展潜力和适应全区发展不确定性因素变化的弹性；
（3）气源选址及输配主管道应靠近负荷中心；
（4）输配系统应统筹规划，满足全区调峰储气需求；
（5）输配系统规划有利于分期实施；
（6）输配系统应考虑事故工况，保障全区的供气安全。
7.2输配管网流程框图
天然气输配系统为衔接自治区级主干管网管道（分输站）、液化天然气（LNG）接收站和设区市或县（市、区）门站、燃气用户的管网系统，输配系统流程为天然气主管线上分输站→接收门（分输）站→输配（门）站→城市主干管道→燃气用户，详见图7.2.-1。

[image: image7.wmf]
图7.2-1  输配系统流程框图

7.3现状支干线输配系统情况
7.3.1 现状气源配置
广西现已建成三条主干管网供气，即西二线广南宁支线、中缅线及国家管网集团北海外输管线；两个液化天然气（LNG）接收站供气，即国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收站及国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心。已实现南宁、贵港、梧州、柳州、玉林、来宾、桂林、贺州、钦州和防城港市，以及平果市、藤县、苍梧等地市管道气的接通及运营。全区城镇管道燃气经营企业62家；已建成液化天然气（LNG）气化站总库容12750m3。初步形成县县通天然气的的供气格局。
7.3.2 现状输配支干线
根据中石油西南管道南宁输油气分公司提供资料，截止2019年6月30日，广西全区已建成天然气管道‘三干九支’，长度 2282 公里；即西二线广南宁干线（广西段）、中缅线（广西段）、北海 液化天然气（LNG） 外输管道和百色、贺州、玉林、河池、桂林、钦州、防城港、柳州和粤西等九条支线，涵盖了除崇左之外的 13 个地级市。

隶属广西投资集团的广投天然气管网有限公司按照自治区政府“县县通”天然气规划部署，积极推进广西天然气中游管网的建设，实现南宁、贵港、梧州、柳州、玉林、来宾、桂林、贺州、钦州和防城港市，以及平果市、藤县10市2县的通气运营。截至2019年6月30日，建成输气场站26座，累计输送天然气约22亿立方米, 日均输气量220万立方米。目前，已建成百色、河池、永福支线，已实现和上游连通，宜州、横县、鹿寨、容县、北流、田东、田阳、桂平等地项目已基本具备接通上游气源条件；正加快隆安-武鸣、南宁-扶绥、博白、兴业支线等项目建设工作。

全区天然气管网建设情况详见表 7.3-1。
表7.3-1               广西壮族自治区天然输配支、干线管网建设情况

	项目名称
	管线长度（公里）
	供气城市、县城城区
	实施主体
	项目建设情况

	主干管道
	1
	中缅天然气管道
	313
	河池、来宾、贵港
	国家管网集团
	已建成投产

	
	2
	西二线广南支线
	337
	梧州、贵港、南宁
	国家管网集团
	已建成投产

	
	3
	广西LNG项目输气管道
	488
	北海-南宁-柳州
	国家管网集团
	已建成投产

	主管管道配套支线
	1
	河池支线
	23.72
	河池
	国家管网集团
	已建成投产

	
	2
	忻城—桂林支线
	202.17
	桂林、柳州
	国家管网集团
	已建成投产

	
	3
	南宁—钦州支线
	141.24
	南宁、钦州
	国家管网集团
	已建成投产

	
	4
	钦州—防城港支线
	65.12
	钦州、防城港
	国家管网集团
	已建成投产

	
	5
	南宁—百色支线
	300
	南宁、百色
	国家管网集团
	已建成投产

	
	6
	苍梧—贺州支线
	212
	梧州、贺州
	国家管网集团
	已建成投产

	
	7
	贵港—玉林支线
	103
	贵港、玉林
	国家管网集团
	已建成投产

	
	8
	柳州支线段
	26
	柳州
	国家管网集团
	已建成投产

	
	9
	粤西支线
	128
	公馆、湛江、茂名
	国家管网集团
	已建成投产

	市、县专供支线
	1
	南宁市专供管道
	21.3
	南宁市
	广投管网
	已建成投产

	
	2
	贵港市专供管道
	8.2
	贵港市
	广投管网
	已建成投产

	
	3
	梧州市专供管道
	12.7
	梧州市
	广投管网
	已建成投产

	
	4
	玉林市专供管道
	32.4
	玉林市
	广投管网
	已建成投产

	
	5
	贺州市专供管道
	19.6
	贺州市
	广投管网
	已建成投产

	
	6
	桂林市专供管道
	0.3
	桂林市
	广投管网
	已建成投产

	
	7
	钦州市专供管道
	1.6
	钦州市
	广投管网
	已建成投产

	
	8
	防城港专供管道
	15.8
	防城港市
	广投管网
	已建成投产

	
	9
	柳州市专供管道
	13
	柳州市
	广投管网
	已建成投产

	
	10
	来宾市专供管道
	8
	来宾市
	广投管网
	已建成投产

	
	11
	百色市专供管道
	0.1
	百色市
	广投管网
	已建成待投产

	
	12
	河池市专供管道
	0.3
	河池市
	广投管网
	已建成待投产

	
	13
	平果支线管道
	5.4
	平果市
	广投管网
	已建成投产

	
	14
	柳江支线管道
	27.5
	柳州市
	广投管网
	已建成投产

	
	15
	北流支线
	47.5
	北流市
	广投管网
	已建成待投产

	
	16
	桂平支线
	5
	桂平市
	广投管网
	已建成待投产

	
	17
	永福支线
	8
	永福县
	广投管网
	已建成待投产

	
	18
	田东支线
	0.3
	田东县
	广投管网
	已建成待投产

	
	19
	田阳支线
	3
	田阳区
	广投管网
	已建成待投产

	
	20
	宜州支线
	12
	宜州区及宜州新区
	广投管网
	在建

	
	21
	横县支线
	27
	横县
	广投管网
	在建

	
	22
	鹿寨支线
	31
	鹿寨县
	广投管网
	在建

	
	23
	隆安-武鸣支线
	50
	隆安县
	广投管网
	在建

	
	24
	南宁-扶绥支线
	20
	扶绥县
	广投管网
	在建

	
	25
	容县支线
	15
	容县
	广投管网
	在建

	
	26
	博白支线
	23
	博白县
	广投管网
	在建

	
	27
	兴业支线
	15
	兴业县
	广投管网
	在建


7.4长输管网规划情况
7.4.1 气源配置
广西现已建成三条主干管网供气，即西二线广南宁支线、中缅线、北海LNG外输管道，年设计输气量分别为100亿标方、120亿标方、40亿方。远期至2025年前适时启动新疆煤制气管道、桂渝联络线及国家管网集团防城港LNG储备工程与三条已建的干线管网进行联通，实现管道多向输送，最大限度发挥应急和调峰能力。
7.4.2 长输管网规划情况
根据广西壮族自治区人民政府“气化广西”要求和自治区发展改革委“县县通天然气”工程方案，按照“宜管则管，宜罐则罐”原则，到2020年，全区县级以上城市应全部实现天然气供应。

为加快推动“县县通天然气”建设、进一步夯实“气化广西”工程基础，规划至2022年，建成扶绥-崇左、田东-德保-靖西、岑溪、钟山、钦北、宾阳、柳城、桂林-阳朔-荔浦、合浦-银海、陆川、河池-南丹、平南、信都、铁山港、中石化南宁站-南宁中燃门站、桂林-灵川-兴安等16条县级支线。

规划2023-2025年，建成全州、荔浦-蒙山、田林-隆林、靖西-那坡、龙州、百色-田林、柳城-融水-融安、象州-武宣、环江、东兴、合山、宾阳-上林-马山、合浦-博白-浦北、浦北-灵山、宁明-凭祥、平乐、大化等17条县级支线。

规划2026-2030年, 根据市场情况适时启动建设阳朔-恭城、忻城、融安-三江、全州-灌阳、兴安-资源、上思、田林-凌云-乐业、钟山-昭平、钟山-富川、河池-南丹-天峨、河池-东兰-凤山、罗城、东兰-巴马、马山-都安、象州-金秀、崇左-大新-天等、田林-凌云-乐业、灵川-龙胜等18条县级支线。

表7.4-1                 广西壮族自治区天然输配支线管网规划情况

	项目名称
	管线长度（公里）
	管径（mm）
	设计

压力

（MPa）
	供气城市、县城城区
	规划情况

	市、县专供支线
	1
	扶绥-崇左支线
	83
	DN350
	6.3
	崇左市
	2019-2022年

	
	2
	田东-德保-靖西支线
	120
	DN350
	6.3
	德保、靖西市
	2019-2022年

	
	3
	岑溪支线
	54
	DN250
	6.3
	岑溪市
	2019-2022年

	
	4
	钟山支线
	17
	DN250
	4
	钟山
	2019-2022年

	
	5
	钦北支线
	12
	DN250
	4
	钦州市
	2019-2022年

	
	6
	宾阳支线
	27
	DN250
	4
	宾阳
	2019-2022年

	
	7
	柳城支线
	45
	DN350
	4
	柳城
	2019-2022年

	
	8
	桂林-阳朔-荔浦支线
	100
	DN300
	4
	阳朔、荔浦
	2019-2022年

	
	9
	北海支线（合浦-银海段）
	23
	DN350
	4
	北海
	2019-2022年

	
	10
	陆川支线
	27
	DN250
	4
	陆川
	2019-2022年

	
	11
	河池-南丹支线
	113.6
	DN300
	4
	南丹
	2019-2022年

	
	12
	平南支线
	63
	DN250
	4
	平南
	2019-2022年

	
	13
	信都支线
	2
	DN250
	4
	信都
	2019-2022年

	
	14
	铁山港支线
	22.5
	DN800

DN500
	10/6.3
	铁山港
	2019-2022年

	
	15
	南宁市天然气专供管道工程（中石化南宁站-南宁中燃门站段）
	9.5
	DN300
	4
	南宁
	2019-2022年

	
	16
	桂林-灵川-兴安支线
	100
	DN250
	4
	灵川、兴安
	2019-2022年

	
	17
	桂林支线(全州段）
	80
	DN250
	4
	全州
	2023-2025年

	
	18
	荔浦-蒙山支线
	45
	DN250
	4
	蒙山
	2023-2025年

	
	19
	百色支线（田林-隆林段）
	110
	DN300
	4
	隆林
	2023-2025年

	
	20
	百色支线（靖西-那坡）
	65
	DN250
	6.3
	那坡
	2023-2025年

	
	21
	崇左支线（龙州段）
	67
	DN250
	6.3
	宁明、龙州
	2023-2025年

	
	22
	百色-田林支线
	92
	DN300
	4
	田林
	2023-2025年

	
	23
	柳州支线（柳城-融水-融安段）
	110
	DN250
	4
	融水、融安
	2023-2025年

	
	24
	来宾支线（象州-武宣段）
	110
	DN250
	4
	象州、武宣
	2023-2025年

	
	25
	河池支线（环江段）
	17
	DN250
	4
	环江
	2023-2025年

	
	26
	防城港支线（东兴段）
	71.9
	DN250
	4
	东兴
	2023-2025年

	
	27
	合山支线
	33
	DN250
	4
	合山
	2023-2025年

	
	28
	南宁支线（宾阳-上林-马山段）
	114
	DN250
	4
	上林、马山
	2023-2025年

	
	29
	钦州支线（浦北-灵山段）
	33
	DN250
	6.3
	灵山
	2023-2025年

	
	30
	合浦-博白-浦北支线
	162
	DN350
	10/6.3
	博白、浦北
	2023-2025年

	
	31
	崇左支线（宁明-凭祥段）
	101
	DN300
	6.3
	凭祥
	2023-2025年

	
	32
	桂林支线（平乐段）
	13
	DN250
	4
	平乐
	2023-2025年

	
	33
	河池支线（大化段）
	14
	DN250
	4
	大化
	2023-2025年

	
	34
	阳朔-恭城支线
	34.6
	DN200
	4
	恭城
	2026-2030年

	
	35
	忻城支线
	11
	DN250
	4
	忻城
	2026-2030年

	
	36
	融安-三江支线
	66.8
	DN200
	4
	三江
	2026-2030年

	
	37
	全州-灌阳支线
	68.6
	DN200
	4
	灌阳
	2026-2030年

	
	38
	兴安-资源支线
	73.7
	DN200
	4
	资源
	2026-2030年

	
	39
	上思支线
	70.1
	DN200
	4
	上思
	2026-2030年

	
	40
	田林-凌云-乐业支线
	84.8
	DN200
	6.3
	凌云、乐业
	2026-2030年

	
	41
	钟山-昭平支线
	64.1
	DN200
	4
	昭平
	2026-2030年

	
	42
	钟山-富川支线
	32.6
	DN200
	4
	富川
	2026-2030年

	
	43
	河池-南丹-天峨支线
	74.8
	DN200
	4
	南丹、天峨
	2026-2030年

	
	44
	河池-东兰-凤山支线
	100.1
	DN200
	4
	东兰、凤山
	2026-2030年

	
	45
	罗城支线
	64.3
	DN200
	4.0
	罗城
	2026-2030年

	
	46
	东兰-巴马支线
	43.6
	DN150
	4
	巴马
	2026-2030年

	
	47
	马山-都安支线
	32
	DN200
	6.3
	都安
	2026-2030年

	
	48
	象州-金秀支线
	55.3
	DN200
	6.3
	金秀
	2026-2030年

	
	49
	崇左-大新-天等支线
	41.7
	DN200
	4
	大新、天等
	2026-2030年

	
	50
	田林-凌云-乐业支线
	84.8
	DN200
	6.3
	凌云、乐业
	2026-2030年

	
	51
	灵川-龙胜支线
	52.7
	DN200
	4
	龙胜
	2026-2030年


注：因管网建设的滞后，根据广投管网公司的进度计划，本规划对原县县通规划中的市县专供支线建设时序及部分线路进行了调整。

7.5城市输配系统规划
7.5.1城市输配系统组成
城市燃气输配系统是一个综合设施，主要由门站、储配站、次高压管道、高中压调压站、中压管网、调压设施、管理设施、监控设施等组成。城市燃气输配系统方案应根据管输气源情况、天然气到达门站的压力、城市具体条件等各方面的因素，经技术经济比较后确定。 

7.5.2 城市输配系统规划原则

1. 根据天然气气源、用气规模、压力、位置来选择城镇天然气输配管网的压力级制。

2. 根据城镇总体规划的居民区、公共建筑、工业布局和城市道路规划，确定各级管网的走向和布局。

3. 根据总体规划和燃气负荷构成与分布，来确定系统调峰方式，确定储配站和调压站的位置。

4. 要从燃气供应的安全性和可靠性、经济性来选择输配系统，并根据建设的可能性提出若干方案，经全面的经济技术比较后确定。

5. 天然气输配系统的规划应注重“六个衔接、一个优化”。

液化天然气（LNG）接收站与城市用气的衔接；城市门站与上游供气管网的衔接；近期工程与远期工程的衔接；天然气与现状液化石油气的衔接；场站与管线的衔接；城区用气与周边乡镇用气的衔接；城市燃气管网的系统优化。从而确保城市系统安全、可靠、稳定、经济的运行。

7.5.3压力级制的确定

根据现行《城镇燃气设计规范》（GB50028－2006，2020年版）的规定，管道输配压力分级见表7.5-1。           表7.5-1               城市燃气设计压力分级
	名称
	压力（表压 兆帕MPa）

	高压燃气管道
	A

B
	2.5＜P≤4.0

1.6＜P≤2.5

	次高压燃气管道
	A

B
	0.8＜P≤1.6

0.4＜P≤0.8

	中压燃气管道
	A

B
	0.2＜P≤0.4

0.01≤P≤0.2

	低压燃气管道
	
	P＜0.01


    在城市燃气输配系统中，按供气对象的特点其燃气输配管网可采用一种或多种压力级制。根据燃气管网压力级制分为：

    低压一级系统：管网压力低于0.005兆帕（MPa），各类用户直接与管网连接。此系统简单、较安全，供气范围小，适用于小城市（城镇）及人工气源。

    中压B一级系统：管网压力低于0.2兆帕（MPa）,用户通过调压器与管网相连。与低压系统相比，因输气压力较高，管径较小，供气范围较大；用户处压力稳定，但调压器数量较多，安装费用较大。适应于中、小城市，用户分布较分散地区。

    中压A一级系统：管网压力低于0.4兆帕（MPa），用户通过调压器与管网相连。适应于中、小城市及天然气气源。

    中压B、低压二级系统：中压B管道与低压管道之间由中低压调压器连接，气源压力不大于0.2兆帕（MPa）。适应于中、小城市及部分只有较低压力气源用户的大城市。

    中压A、低压二级系统：气源为天然气，进入管网的压力不大于0.4兆帕（MPa）。适应于中、小城市及部分无大型用户的大城市。

次高压A、中压A、低压三级系统及多级系统：次高压A管道与中压A管道通过高中压调压站连接，中亚A与低压管道通过调压器连接，最终输送至用户。适用于大城市天然气气源，具有一定的调峰储气能力。

7.5.4 城市次高压主干管道规划

    广西壮族自治区各设区市的城市次高压主干管道布置主要是城镇天然气次高压管道的布局方案。中压用户支管和低压庭院管道布局以各县（市）燃气专项规划为指导，本规划不再详细叙述。

7.5.4.1 气源管道选线原则

根据《城镇燃气设计规范》（GB50028－2006，2020年版）中关于线路选择的规定，结合广西实际，在气源管道走向方案选择中主要遵循以下原则：

1. 结合广西各设区市总体规划和有关专项规划进行管网布置，充分利用现有管网资源。

2. 管道布置应全面规划，近、远期相结合，并考虑分期建设的可能性。

3. 管网尽量成环布置，环支结合，以提高管网系统的合理性、可靠性。

4. 天然气管网尽量靠近用气负荷集中的区域布置。

5. 城市天然气管道应尽可能布置在道路绿化带，尽量避开已建交通干道及闹市繁华街道，以降低施工难度和减少运行、维护的其他成本。

6. 天然气管道布置应首先考虑使用要求，尽量避免穿越铁路、河流、主要公路和其它较大障碍物，并尽量走捷径缩短管线长度。

7. 管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距、垂直净距应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028－2006，2020年版）中的相关要求，如表7.5-2、表7.5-3所示。

表7.5-2 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距   单位：m

	项目
	地下燃气管道

	
	低压
	中压
	次高压

	
	
	B
	A
	B
	A

	建筑物
	基础
	0.7
	1.0
	1.5
	－
	－

	
	外墙面
	－
	－
	－
	5.0
	13.5

	给水管
	0.5
	0.5
	0.5
	1.0
	1.5

	污水、雨水排水管
	1.0
	1.2
	1.2
	1.5
	2.0

	电力电缆（含电车电缆）
	直埋
	0.5
	0.5
	0.5
	1.0
	1.5

	
	在导管内
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.5

	通信电缆
	直埋
	0.5
	0.5
	0.5
	1.0
	1.5

	
	在导管内
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.5

	其他燃气管道
	DN≤300mm
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	
	DN＞300mm
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	热力管
	直埋
	1.0
	1.0
	1.0
	1.5
	2.0

	
	在管沟内（至外壁）
	1.0
	1.5
	1.5
	2.0
	4.0

	电杆（塔）基础
	≤35kV
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	
	＞35kV
	2.0
	2.0
	2.0
	5.0
	5.0

	通信照明电杆（至电杆中心）
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	铁路路堤坡脚
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0

	有轨电车钢轨
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0

	街树（至树中心）
	0.75
	0.75
	0.75
	1.20
	1.20


表7.5－3  地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距    单位：m

	项目
	地下燃气管道（当有套管时，以套管计）

	给水管、排水管或其他燃气管道
	0.15

	热力管、热力管的管沟底（或顶）
	0.15（不适用于PE管）

	电缆
	直埋
	0.50

	
	在导管内
	0.15

	铁路轨底
	1.2

	有轨电车轨底
	1.00


7.5.4.2 管网空间布局方案

1. 现有管网系统

广西壮族自治区各个城市现建设有一定的中压管网，管材为钢管及聚乙烯管。城市现有管网系统在与上游天然气管网输配系统衔接时应对原有城市天然气输配系统进行燃气泄漏、管道缺陷监测等相关的安全性检查，以及按规范规定对原有城市管道与设备进行严密性和压力试验。

2. 主干管道铺设

次高压A级管道自各市输配（门）站出站后，沿城市规划范围边沿敷设。

7.5.4.3 管材选择及防腐

钢管材质选用常用、易采购的L245，该管材具有良好韧性和可焊性，施工方便，完全能满足本工程要求。管道应符合《石油天然气工业输送钢管 交货技术条件 第2部分：B级钢管》GB/T9711.2－2011标准要求，螺旋缝管和直缝管均可。

根据《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95－2013的第3.1.2条的规定，本规划天然气钢制管道采取外防腐层为主要的防腐方式，并辅以强制电流阴极保护的联合保护措施。埋地钢质管道推荐采用常温性三层PE防腐层，三层PE防腐层作为天然气输气管道的主要防腐层在国内多个重大城市燃气项目中成功使用。并且按照《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257-2009，对原材料、施工预制要求都作出严格要求，保证防腐层的可靠性。本规划为了管道安全运行，天然气管道采用加强级三层PE外防腐层。为了保证管道阴极保护寿命长，管道的阴极保护检测有效，方便管道管理维护，本规划推荐气源管道采用强制电流阴极保护措施。

7.5.4.4 管道铺设及穿越

天然气管道敷设及穿越根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006，2020年版）、

《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》 （CJJ/T250-2016）执行。

1.一般规定

天然气管道埋地敷设，最小覆土厚度（路面至管顶）如下：

车行道下  ≥0.9m

非车行道下≥0.6m

农田下    ≥0.8m

当不能满足上述规定时，应采取有效的安全防护措施。
2.天然气管道穿越河流、铁路、主要道路时需进行特殊处理
穿越河流时采用定向钻穿越方式，定向钻敷设管段管顶埋深不宜小于6m，最小曲率半径应大于1500 D（D为管道外径）。中压A级管道穿越河流时，优先考虑采用沿桥梁敷设，以降低造价，不能利用桥梁时可架设管桥或沿河底敷设。敷设于桥梁上的天然气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行100%无损探伤。对于高压管道则优先考虑采用河底敷设的方式。
穿越铁路时，采用顶管穿越方式，穿越铁路的保护套管的埋深距自然地面的垂直距离不应小于2m，并应符合铁路管理部门要求。
穿越公路时，应符合《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）相关要求。油气输送管道与各级公路相交叉且采用下穿方式时，应设置地下通道（涵）或套管；穿越公路的地下专用通道（涵）的埋置深度，除应符合石油天然气行业标准的荷载相关规定外，尚应符合现行《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）的有关规定，并按所穿越公路的车辆荷载等级进行验算。穿越公路的保护套管其顶面距路面底基层的底面应不小于1.0m；严禁有毒有害、易燃易爆、高压等管线设施利用公路桥梁跨越河流。输送有毒有害、易燃易爆物质的管线、易燃易爆物质的管线穿（跨）越河流时，管线距特大桥、大桥、中桥的距离，应不小于100m；距小桥的距离，应不小于50m；严禁有毒有害、易燃易爆、高温高压等管线设施通过公路隧道，其他相关条文均应按交通运输部颁布规范严格执行。

穿越主要道路或高速公路时采用套管保护方式，套管内径应比管道外径大100mm以上，套管两端采用防腐、防水密封材料进行密封，燃气管道或套管最小厚度距地面不得小于1.2m，距公路边沟底不得小于1.0m。

管道穿越既有公路，应严格按照《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等文件要求，依法办理涉路施工行政许可。

管道设施穿越既有公路实施前，应考虑公路后续扩容改建的需求，预留足够空间，避免影响公路扩容改建的实施。

上述问题当不能满足要求时，应采取有效的防护措施。

7.5.4.5 城市接气管网规划
为配合完成“县县通”天然气工程的建设目标，在管输气通达的各个城市，地方政府应积极推进衔接上游末站、中游分输站（阀室）至城市接收门站的管道配套建设。尽快实现通管输气，确保天然气用气稳定。在管线临时征地、场站用地等相关手续，建议地方政府组建项目筹备领导小组，组织各部门推进项目开展。

7.5.5城市接收门站规划
    1、城市门站的选址原则如下：

    （1）符合国土空间规划和有关主管部门的审查意见；

    （2）尽量靠近供气范围内负荷中心地带；  

    （3）具有较好的供水、供电、道路等基础设施；

    （4）与周围的距离满足现行《建筑设计防火规范》、《城镇燃气设计规范》的有关规定。

    2、城市门站规划

根据广西全区县县通天然气规划，各个县市配套接收门站应根据管网建设情况安排建设，其规划情况见表7.5-2。

表7.5-2                各县市天然气接收门站规划
	序号
	地区名称
	规划建设门站情况

	1
	南宁
	南宁市(2)、武鸣区(1)、隆安县(1)、马山县(1)、上林县(1)、宾阳县(1)、横 县(1)

	2
	柳州
	柳州市(2)、柳江县(1)、柳城县(1)、鹿寨县(1)、融安县(1)、三江侗族自治县(1)、融水苗族自治县(1)

	3
	桂林
	桂林市(0)、阳朔县(1)、灵川县(1)、全州县(1)、兴安县(1)、永福县(1)、灌阳县(1)、资源县(1)、平乐县(1)、荔浦县(1)、龙胜各族自治县(1)、恭城瑶族自治县(1)

	4
	梧州
	梧州市(0)、岑溪市(1)、苍梧县(1)、藤县(1)、蒙山县(1)

	5
	北海
	北海市(5)、合浦县(1)

	6
	防城港
	防城港市(1)、东兴市(1)、上思县(1)

	7
	钦州
	钦州市(4)、灵山县(1)、浦北县(1)

	8
	贵港
	贵港市(0)、桂平市(1)、平南县(1)

	9
	玉林
	玉林市(1)、北流市(1)、容县(1)、陆川县(1)、博白县(1)、兴业县(1)

	10
	百色
	百色市(2)、田阳区(1)、田东县(1)、平果市(1)、德保县(1)、靖西县(1)、那坡县(1)、凌云县(1)、乐业县(1)、西林县(1)、田林县(1)、隆林各族自治县(1)

	11
	贺州
	贺州市(1)、钟山县(1)、昭平县(1)、富川瑶族自治县(1)

	12
	河池
	河池市(1)、宜州区（1）、宜州新区（1）、南丹县(1)、天峨县(1)、东兰县(1)、凤山县(1)、环江毛南族自治县(1)、罗城仫佬族自治县(1)、都安瑶族自治县(1)、大化瑶族自治县(1)、巴马瑶族自治县(1)

	13
	来宾
	来宾市(1)、合山市(1)、象州县(1)、武宣县(1)、忻城县(1)、金秀瑶族自治县(1)

	14
	崇左
	崇左市(1)、扶绥县(1)、大新县(1)、龙州县(1)、宁明县(1)、天等县(1)、 凭祥市(1)

	总计：97座门站                                南宁市(2)……代表规划建设2座门站


7.5.6城市液化天然气（LNG）气化站规划
城市液化天然气（LNG）气化站的选址应满足土地利用总体规划、城乡规划（城市总体规划）和燃气专项规划的要求，且布局应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等相关规范的要求。

考虑到广西“县县通天然气”工程管网建设到2020年尚未建成，近期部分县市城市无法采用管输供应的模式进行供气；同时由于部分城市在远期依靠单根支管进行供气，供气安全性较低低。规划对已建液化天然气（LNG）气化站的城市，远期采用液化天然气（LNG）气化站作为应急气源保留；对采用管输气作为气源而又无双气源保障的城市，采用建设液化天然气（LNG）气化站作为应急气源。应急气源液化天然气（LNG）存储容积应满足城市3日以上的不可中断用户需求量，不能满足时，应有应急气源保障措施。

7.6城市管网调峰规划
7.6.1调峰必要性
城市燃气用量每月、每日、每时都是变化的，特别是居民用户和商业用户的每日用气量有非常悬殊的用气高峰和用气低谷之分。为保障用户稳定用气，应采取调度措施来解决用气的波动性。理想状态下，气源点的供气量随着用气量的变化而变化，可满足用气的峰谷波动。但由于现实中气源供气量的调节幅度有限，不能适应完全的用气波动，因此，必须在燃气输配系统中采取一定的调节措施和手段，以满足供气波动需求。
7.6.2逐月、逐日用气调度

根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006，2020年版）中第6.1.4条款规定，“采用天然气做气源时，城镇燃气逐月、逐日用气不均匀的平衡，应由气源方（即供气方）统筹调度解决”。因此，逐月、逐日不均匀用气调度，应根据用气负荷统计作出供气计划，由上游气源企业负责统一安排调度。

7.6.3逐时用气调度
平衡城镇燃气逐小时的用气不均匀性，城镇燃气输配系统应具有合理的调峰供气措施，城镇燃气企业承担所供应市场的小时调峰责任，并应符合下列要求：

1.城镇燃气输配系统的调峰气总容量，应根据计算月平均日用气总量、气源的可调量大小、供气和用气不均匀情况和运行经验等因素综合确定。

2.确定城镇燃气输配系统的调峰气总容量时，应充分利用气源的可调量（如主气源的可调节供气能力和输气干线的调峰能力等）。

3.储气方式的选择应因地制宜，经方案比较，择优选取技术经济合理、安全可靠的方案。对来气压力较高的天然气输配系统宜采用管道储气的方式。

7.6.4 储气、调峰方式

由于供气的相对均衡与用气的不均衡之间产生了供需矛盾，为了解决供需矛盾，需要采取如下措施：如增加机动气源；建立缓冲用户；建立储气设施等。对城市用气而言，用前两种措施都不现实，只有采用建立储气设施的方式来解决调峰问题较为恰当。

由于城市各用户用气存在高峰小时用气量大的特点，因此须对用气进行储气调峰。

常用调峰储气方式有：地下储气库、高压管网、高压管道末端、高压球罐、低压储气柜、高压储气井。以下对这几种储气方式进行比较选择。

地下储气库储气适用于具有良好的空隙，密闭性好的地质条件或大中型工程的储气。高压管道储气适用于具有高压气源的城外输气管道。高压储气罐储气适用于具有高压气源的工程。低压储气柜储气仅适用于低压煤气储气。高压储气井对城区场地受到严格限制的情况，有一定的优越性。

广西已建成防城港、北海等液化天然气（LNG）储运项目，广西各地市已多处建设液化天然气卫星站，同时广西区内输气管网建设基本完善且具备一定的储气能力。季节调峰、日调峰由上游气源企业负责，小时调峰由下游城市燃气企业负责。规划采用高压输气管道配以液化天然气（LNG）储备站作为应急和调峰气源。

7.7天然气应急储备规划
7.7.1全区天然气事故应急储气量

根据《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）要求，城镇燃气应急储备设施的储备量应按城镇不可中断用户的3天-10天年均日用气量考虑。

考虑到天然气储备的复杂性和难度，除了具有用于保证日常和应急供气的气源能力储备以外，还应具有一定规模用于保障国家天然气能源安全和战略需要的气源能力储备。国际上，涉及到国家安全、社会稳定的重要物质的战略储备，根据其重要性和经济承受能力，储备时间一般为30～90天。其中能源类物质（包括原油、天然气）美国、日本为90天，法国为60天，德国为17天，韩国为60天。

2018-2019年国家能源战略和政策提出了各级主体应急储备能力建设的要求。根据《国务院关于建立健全能源安全储备制度的指导意见》（国发〔2019〕7号）、《国家发展改革委 国家能源局印发〈关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见〉的通知》（发改能源规〔2018〕637号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于统筹规划做好储气设施建设运行的通知》（发改办运行〔2018〕563号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西天然气产供储销体系建设实施方案的通知》（桂政办电〔2018〕148号）等要求，广西正在全面推进广西天然气产供销储体系的建设工作。

广西的天然气产供储销体系建设包括四个方面：上游供气企业的储气能力建设、地方政府的储气能力建设、下游城市燃气企业的储气能力建设以及调峰辅助服务。

根据相关文件，“上游供气企业按照国家相关要求，到2020年完成不低于其年合同销售量10%的天然气储备落实设施建设”。鉴于上游供气企业储气能力的建设不属于城镇燃气建设范围。本规划不再赘述。

文件要求，“各设区市人民政府要建立健全燃气应急储备，按照到2020年供暖季前至少形成不低于保障本行政区域日均3天用气量的应急储气目标，开展储气设施建设”。广西各级地方政府应按当地所有用户的供气总量的3天需求量建设储备能力。计划采用自治区国有企业在北海液化天然气（LNG）接收站占有股份折算储气能力完成，远期地方政府储气目标依托国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收站二期、广西燃气集团北海液化天然气（LNG）项目、国家管网集团防城港液化天然气（LNG）项目二期和钦州液化天然气（LNG）项目集中规划储气设施达成。地方政府储气目标由自治区统筹考虑。

文件要求，“下游城市燃气企业根据储能与负荷相匹配原则，按照到2020年供暖季前逐步形成不低于年用气量5%的应急储气能力目标，开展设施建设。” 

目前各地城市燃气企业应急储气能力与目标要求仍有较大差距。各级人民政府需要采取相关措施提高本行政区域内相关企业的燃气储备能力，加快相关项目的报批手续，启动辖区内相关企业储气设施的工程项目建设。鼓励城市燃气企业结合实际和自身能力，采取建（储气设施）、买（气源指标）、租（外地库容），和参股（合资）建设储气设施，以及签订可中断用户协议等方式，落实城市燃气企业储气主体责任。下游城市燃气企业的储气指标考核应以各设区市上年度天然气实际用气量为基数，动态调整。

7.7.2应急储备系统的建设

天然气供气应安全、稳定、可靠，避免停气（断供）事故。天然气从气源到用户要经过长输管道、末站、分输站（阀室）、门站、市政管网、（用户建筑区划内）庭院管网等环节。任何一个输气环节发生故障必然导致停供（断供），甚至是大面积的停供（断供）。因此，输气管道的可靠性是输气系统可靠性的决定性因素。

在管道天然气供应中断时，用于城市调峰系统的储气可作自救应急使用一定时段。对于短时的停气可依靠调峰设施来解决，但调峰设施只是利用储存的量供应，供应时间很有限。应急储备系统的建设与保障可分为储气系统的建设与支干线管网的互联互通。

储气系统建设可分为地下储气库建设和沿海液化天然气（LNG）接收站储气建设。

地下储气库储气适用于具有良好的空隙，密闭性好的地质条件或大中型工程的储气。天然气的地下储存通常有下列几种方式：利用枯竭的油气田储气；利用岩穴储气；利用含水多孔地层储气；利用盐矿层建造储气库储气。其中利用枯竭的油气田储气较为经济，利用岩穴储气造价较高。广西岩溶（喀斯特）地形地貌面积大，发育典型，占广西总面积37.8％，集中连片分布于桂西南、桂西北、桂中、桂东北，地下河系发达，且没有枯竭的油气田，不适合地下储气库的建设。

广西属于沿海地区，适宜建设液化天然气（LNG）接收站进行储气。应充分发挥我区沿海沿江沿边的区位优势，统筹北部湾沿海港口功能布局和码头资源等，加快构建以北海、钦州、防城港为主，互联互通，主要服务全区的液化天然气（LNG） 储运体系，提高沿海港口液化天然气（LNG）接卸能力。

应加快推动沿海液化天然气（LNG）储备工程、三条已建国家级干线管网与区内支干线管网的互联互通。结合“县县通天然气”工程的推进，适时启动广西天然气支线管网与区内的国家干线管网之间的互联互通，推动天然气支线管网在桂中、桂东、桂北等片区形成环网的格局，实现管道多向输送，最大限度发挥应急和调峰能力。

根据广西区域内的燃气资源现状以及未来发展情况，广西天然气供应应急保障主要考虑多气源互联互通与建设沿海液化天然气（LNG）接收站两种方式。

7.7.3上游应急储配
广西管输天然气气源主要为中缅线、西二线广南支线及国家管网集团北海液化天然气（LNG）外输管线。西二线广南支线（广西段）管道全长 342.8 千米，设计输量为 100 亿立方米/年。中缅天然气管道起点位于缅甸西部皎漂港，终点位于中国广西贵港，全长 7676 千米，总输气能力为每年 120 亿立方米。中缅线和西二线广南支线在广西贵港市汇接互通后，可相互补充。另外国家管网集团北海液化天然气（LNG）外输管线管道总长2100 公里，年设计输量80亿立方米，规划远期将与新疆煤制气外输管线相连，达到互补应急的目的，保障广西全区供气稳定。

从全区管网应急层面上分析，在规划期内，国家管网集团北海液化天然气（LNG）接收站、国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目，钦州液化天然气（LNG）接收站项目尚未确定。已落实的2020年项目建设，液化天然气（LNG）储存量可达54万立方米，储气量为3.24亿立方米，基本可保障2020年合同销售量10%的天然气储备落实设施建设；已落实的2025年项目建设，液化天然气（LNG）储存量可达134万立方米，储气量为8.04亿立方米。上游天然气储备设施建设不属于城镇燃气范畴，故不再赘述。

7.7.4地方政府储气能力建设
根据《广西天然气储气设施建设专项规划（2019-2025年）》的要求，到2020年供暖季前地方政府需满足本行政区域日均3天需求量的储气目标，2020年和2025年全区地方政府的规划储气目标分别为0.33亿立方米和0.86亿立方米。

表7.7-2                        地方政府规划储气能力目标
	序号
	地市名称
	规划储气能力（万立方米）

	
	
	2020年
	2025年

	1
	南宁市
	352
	1204

	2
	柳州市
	203
	430

	3
	桂林市
	278
	524

	4
	梧州市
	85
	197

	5
	北海市
	364
	660

	6
	防城港市
	298
	1212

	7
	钦州市
	499
	729

	8
	贵港市
	48
	146

	9
	玉林市
	488
	1511

	10
	百色市
	537
	1436

	11
	贺州市
	31
	81

	12
	河池市
	60
	314

	13
	来宾市
	49
	124

	14
	崇左市
	10
	31

	15
	合计
	3300
	8600


表注：1.按照“气化广西”方案中2020年、2025年各市天然气消费预测数据，结合各市消费量占全区比重，将2020年和2025年全区地方政府储气目标分解至各市。
2、最终考核以各市上年天然气实际用气量为基数，动态调整。
广西各级地方政府储气任务由自治区发展改革委统筹、各级人民政府具体落实。

7.7.5天然气下游产供储销体系建设

7.7.5.1下游城市燃气企业储气能力建设

下游城市燃气企业的储气能力建设是天然气应急储气能力建设的重要组成部分。下游城市燃气企业同时承担保障城镇燃气供应的主体责任。目前，区内大部分下游城市燃气企业储气能力仅能满足3-7天应急用气，没有真正实现2020年供暖季前形成不低于年供气量5%的应急储气能力目标。根据本规划居民及公服商业用户的用气规模，预测2025年、2030年下游城市燃气企业应急储气规模如表7.7-2所示：
表7.8-1               广西各地方下游城市燃气企业应急储气规模
	地区名称
	下游城市燃气企业现有储气规模

（万立方米）
	城镇燃气企业年供气量（亿立方米）
	下游城市燃气企业应急储气规模（万立方米）
	下游城市燃气企业应急储气缺口（万立方米）

	
	
	2025
	2030
	2025
	2030
	2025
	2030

	南宁
	51.52
	6.14
	7.9
	3070
	3950
	3018.48
	3898.48

	柳州
	124.49
	2.74
	3.87
	1370
	1935
	1245.51
	1810.51

	桂林
	94.8
	3.13
	4.71
	1565
	2355
	1470.2
	2260.2

	梧州
	45.4
	1.82
	2
	910
	1000
	864.6
	954.6

	北海
	84.3
	1.18
	1.87
	590
	935
	505.7
	850.7

	防城港
	27.9
	0.57
	0.87
	285
	435
	257.1
	407.1

	钦州
	35.82
	1.33
	2.23
	665
	1115
	629.18
	1079.18

	贵港
	53.96
	1.87
	3.08
	935
	1540
	881.04
	1486.04

	玉林
	73.87
	2.43
	3.65
	1215
	1825
	1141.13
	1751.13

	百色
	80.84
	1.17
	2.11
	585
	1055
	504.16
	974.16

	贺州
	23.6
	0.83
	1.38
	415
	690
	391.4
	666.4

	河池
	37.3
	0.9
	1.71
	450
	855
	412.7
	817.7

	来宾
	40.56
	0.83
	1.45
	415
	725
	374.44
	684.44

	崇左
	45.99
	0.65
	1.23
	325
	615
	279.01
	569.01

	合计
	820.35
	25.59
	38.06
	12795
	19030
	13999.65
	20239.65


表注：1、下游城市燃气企业现有储气规模数据来源：《2019年城建统计年报》
2、最终考核以各市城镇燃气企业上年天然气实际用气量为基数，动态调整。

应急储气建设基本原则：

统筹规划，合理布局。根据全区气源和管输网络配套建设情况，统筹考虑全区及各市储气设施建设需要。以国土空间规划为基础和依据，严守空间管控边界三条控制线，以沿海液化天然气（LNG）接收站为依托进行规划，兼顾重点地区集约化建设，合理布局规模化储气设施建设。避免分散建设、“遍地开花”。
远近结合，因地制宜。储气设施建设根据本区域储气设施建设条件、管网建设联通和用气市场等实际情况，近期以满足储气能力需求急迫性为主，远期以构建完备稳定的储气体系为主。通过买、租、建等多种形式结合，宜买则买，宜租则租，宜建则建，分步实施。
市场主导，社会参与。推进天然气价格市场化，由市场竞争形成储气服务价格和储气设施天然气购销价格，构建储气调峰辅助服务市场机制。支持企业通过自建、合资、参股等方式集中建设储气设施，支持企业通过购买指标、租赁库容、签订可中断协议等方式履行储气能力建设和调峰责任。积极鼓励社会资本以各种方式参与储气设施建设。
加强配套，协调发展。坚持天然气产供储销一体化建设。加快推进重大气源项目和输气管网互联互通建设，推动液化天然气（LNG）接收站和输气管网公平开放，保障储气设施建设与气源及输气管网的建设相配套，保障储气设施与管输系统的有效衔接和协调运行。
加强监督，严格监管。全面加强对储气设施建设、按计划建成投运的监管，按时达到储气能力要求。加强对违法违规、履责不力行为的监督，将各地和有关企业建设储气设施、保障民生用气、履行合同等分别纳入政府、天然气企业信用体系建设和监管范畴。

应急储备建设方式：

1、企业可根据地方燃气专项规划，就地扩建液化天然气（LNG）储气设施或异地新建相关储气设施，以满足当地的应急储气目标。

2、下游城市燃气企业可入股沿海液化天然气（LNG）储气项目。根据储气项目占有股份折算储气能力，依托沿海液化天然气（LNG）储气设施完成应急储气目标。

3、下游城市燃气企业可通过向燃气储气设施建设企业缴纳应急储气建设费用的形式，由燃气设施建设企业代建储气设施。代建的储气设施保障下游城市燃气企业储气规模。

4、企业可根据自身需求，向其他相关企业或机构购买天然气供气指标，以天然气供气指标作为应急储气的补充。

下游城市燃气企业供气管道中的管存天然气不属于储气设施指标范畴，仅能用于日常调峰和应急使用。下游城市燃气企业可与天然气大用户签订可中断用户合同；通过可中断模式调节用户用气需求，减少供气紧张时段供气压力，合理压减非民生用气，优先保障民生用气。

7.7.5.2储气调峰辅助服务

1、自建、合建、租赁、购买等多种方式相结合履行储气责任

鼓励供气企业、管输企业、城镇燃气企业、大用户、第三方等各类主体和社会资本参与储气设施建设运营。支持企业通过自建合建储气设施、租赁购买储气设施或者购买储气服务等方式，履行储气责任。支持企业异地建设或参股地下储气库、液化天然气（LNG） 接收站及调峰储罐项目。可由政府组织协调，下游城市燃气企业通过向广西沿海储气设施企业、区域储气设施企业租赁或购买储气服务方式，保障城市燃气供应。

2、坚持储气服务和调峰气量市场化定价

储气设施实行财务独立核算，鼓励成立专业化、独立的储气服务公司。储气设施天然气购进价格和对外销售价格由市场竞争形成。储气设施经营企业可统筹考虑天然气购进成本和储气服务成本，根据市场供求情况自主确定对外销售价格。

3、坚持储气成本合理疏导

城镇燃气企业自建自用的储气设施，投资和运行成本应纳入城镇燃气配气成本统筹考虑，并给予合理收益。城镇燃气企业向第三方租赁购买的储气服务和气量，在同业对标、价格公允的前提下，其成本支出可合理疏导。鼓励储气设施运营企业通过提供储气服务获得合理收益，或利用天然气季节价差获取销售收益。管道企业运营的地下储气库等储气设施，实行第三方公平开放，通过储气服务市场化定价，获得合理的投资收益。
 液化石油气规划
8.1 国内液化石油气资源及市场概况

随着陆上天然气输气干线及沿海液化天然气（LNG）项目的建设，使得天然气在我国城市能源构成中所占比重逐年增加，国内液化石油气市场增量逐渐放缓，市场逐渐从城市主城区转向农村乡镇。从国内外液化石油气供应以及可替代能源的发展情况看，未来液化石油气的需求将由快速发展期进入平稳发展期，液化气供不应求的矛盾将有所缓解。因此，液化石油气作为城镇燃气的重要组成部分，具有较为可靠的资源基础。 

纵观我国能源的需求趋势，液化石油气仍然是一种相对绿色环保的能源形式。在能源多元化趋势日益明显的21世纪，液化石油气仍具有较强的生命力。特别是随着农村经济的发展和村镇生活水平的提高，液化石油气在天然气管网覆盖不到的城镇和农村还将有巨大的市场空间。
8.2 广西可供利用的液化石油气资源分析  
广西具有一定规模的液化石油气产能，液化石油气气源已经实现区内、国内和进口多气源相互支援的局面。目前，国内液化石油气的市场化程度较高，区内生产的商品液化气既在本区销售，也销往区外市场；同时，区外和国外的液化气也通过多种渠道进入区内销售。 

广西区内有炼油厂2家，分别为中石油的钦州石化千万吨炼厂和中石化的北海石化500万吨炼厂。两家炼厂液化石油气产量目前不能满足区内液化石油气用气量需求，区内液化石油气短缺部分可通过海外进口或从区外周边距离较近的广东省茂名石化炼油厂、湛江炼化、武汉石化等炼厂购入。防城港中油能源有限公司拥有存储设施，每年从国外进口的液化石油气也可作为区内气源。区内一级液化石油气供应站、特大气库总容积约20.9 万立方米。
综上所述，从区内液化石油气产能看，区内产能无法满足本地区用气需求；从区内液化石油气存储能力看，区内液化石油气储存量约可供全区应急用气量30天；从区内外液化石油气市场供需状况及广西资源供应安全体系上看，广西液化石油气市场受供求关系影响，变化敏感性较弱，但在离气源地较远地区可适当加大安全储备量，提高安全供应能力，保证市场安全稳定用气。

8.3 供气平衡分析
由4.4节液化石油气用气量预测可知，近期区内液化石油气总需求量约为107万吨/年，远期区内液化石油气总需求量约为104万吨/年。区内中石油的钦州石化炼油厂和中石化的北海石化炼油厂，目前两厂的液化石油气年产量分别为52.49 万吨及25.97 万吨，无法满足区内市场需求。广西每年从海外进口的液化石油气约50万吨，部分从外省购进。市场供应基本满足广西对液化石油气的需求。

8.4 液化石油气气源规划
1．通过加强宏观调控和监督管理，引导区内液化石油气资源优先配置于区内市场、鼓励各市县一、二级市场以适当的形式拓宽液化石油气资源来源渠道，通过国内采购和国外进口等多种途径气源来保障全区对液化石油气的用气需求。 

2．完善全区液化石油气的储存、运输和供应体系，优化市场结构，提高供气安全稳定性。 

3．研究全区液化石油气安全储备机制，推进全区液化石油气安全储备设施建设，提高全区液化石油气的安全供应能力。
8.5 液化石油气应急储备规划

8.5.1液化石油气应急储存容量预测 

8.5.1.1基本储备天数 
目前从液化石油气气源渠道上看，广西区内有中石油的钦州石化炼厂和中石化的北海石化炼厂提供液化石油气资源；有液化石油气接收码头；其它省份如广东、海南、湖北、山东等省份均有炼油厂或液化石油气供应基地可对区内供应一定的液化石油气。整体上，全区液化石油气资源来源较丰富；运输方式主要有铁路运输及公路槽车运输两种。
参照北京、天津、南京、杭州、济南等较大型城市采用两级储存、储存天数多在20～50天左右的模式，考虑广西独特的地理位置，全区应有一定的液化石油气储备，以应对极端天气或突发事件情况下的供应短缺，减少市场价格的波动。目前全区一级供应站基地中，中石油的钦州石化炼厂、中石化的北海石化炼厂、钦州国星油气供应站、广西天盛港务有限公司和广西中油能源有限公司本身具有较强的生产、储运周转能力，规划利用一级储存基地的辐射作用，承担全区的主要储存任务。此外，全区各市县配备有大量中小型五级、六级供应站，有一定的储罐容积，可在一级、二级供应站基础上减少周转周期，保障正常供气需求。

根据《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015），全区液化石油气储存天数可按3~7天不可中断用户的年均日用气量计算。本规划将居民年均日用气量、公服商业年均日用气量、工业年均日用气量的20%作为不可中断用户的年均日用气量计算应急储量；考虑地区燃气发展的不平衡和气源规划的不同，各地之间有一定的差异。在确定全区各地区储存天数时，需遵循以下原则： 

（1）全区液化石油气储运采取两级储存的构架模式，其中，特大型气库和一级供应站主要负责地区安全稳定供气，满足全区30天以上储存需求；市县城镇供应站应急储备天数可以适当缩短，按《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）要求，规划按5天计。 

（2）与各地区燃气气源规划相结合，储存天数采取差别化选择，因地制宜的发展当地燃气。 

（3）优先保障中心城市的液化石油气储存需求。

8.5.1.2应急储备需求量 

（1）特大型气库、一级供应站
全区既有特大型气库（储罐总容积大于10000立方米）和一级供应站的总库容约21 万立方米，年周转量为133 万吨。库容可以满足远期全区31天的应急储量需求量。
（2）二~六级储配站 

全区既有二~六级储配站库容14 万立方米（M3），总库容可以满足远期全区10天应急储量需求。按照近、远期液化石油气应急储备天数5天计，全区二~六级储配站储存容积盈余情况如下表8.7-1和表8.7-2所示。
表8.7-1               2025年全区液化石油气应急储存规模需求量
	地区
	年均日应急总需求量（立方米/天）
	总需求应急储备容积

（应急储备5 天，立方米）
	现状设施贮存容积（立方米）
	差额（负值为缺口，正值为富余，立方米）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	南 宁 
	599 
	2993 
	8385 
	5393 

	柳 州 
	340 
	1698 
	8588 
	6890 

	桂 林 
	431 
	2157 
	5875 
	3718 

	梧 州 
	270 
	1348 
	2759 
	1411 

	北 海 
	136 
	681 
	3079 
	2398 

	防城港
	61 
	306 
	8286 
	7980 

	钦 州 
	225 
	1124 
	76450 
	75326 

	贵 港
	300 
	1501 
	2529 
	1028 

	玉 林 
	545 
	2726 
	4177 
	1451 

	百 色 
	263 
	1317 
	3655 
	2338 

	贺 州 
	147 
	737 
	3250 
	2513 

	河 池 
	263 
	1316 
	3127 
	1811 

	来 宾 
	154 
	772 
	2723 
	1951 

	崇 左 
	159 
	795 
	2877 
	2083 

	合计
	3894 
	19471 
	135761 
	116290 


表8.7-2              2030年全区液化石油气应急储存规模需求量
	地区
	年均日应急总需求量（立方米/天）
	总需求应急储备容积

（应急储备5天，立方米）
	现状设施贮存容积（立方米）
	差额（负值为缺口，正值为富余，立方米）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	南 宁 
	604 
	3021 
	8385 
	5364 

	柳 州 
	340 
	1699 
	8588 
	6889 

	桂 林 
	447 
	2236 
	5875 
	3639 

	梧 州 
	284 
	1418 
	2759 
	1341 

	北 海 
	138 
	692 
	3079 
	2387 

	防城港
	62 
	312 
	8286 
	7973 

	钦 州 
	234 
	1169 
	76450 
	75281 

	贵 港
	312 
	1560 
	2529 
	968 

	玉 林 
	584 
	2920 
	4177 
	1257 

	百 色 
	281 
	1407 
	3655 
	2248 

	贺 州 
	159 
	793 
	3250 
	2457 

	河 池 
	289 
	1443 
	3127 
	1684 

	来 宾 
	166 
	829 
	2723 
	1895 

	崇 左 
	174 
	871 
	2877 
	2006 

	合计
	4074 
	20372 
	135761 
	115389 


从以上两表可以看出，全区液化石油气二~六级储配站分布不均，全区二~六级储配站总量均可以满足近、远期5天的应急储备需求，而且大部分城市有富余。

8.5.2液化石油气安全储备

尽管广西液化石油气具有良好的气源来源和较为丰富的储运设施等优势，但作为一种市场化程度较高的城镇燃气资源，全区有相当部分的气源需从区外调入，且部分地区交通运输条件较差，周转时间较长。从提高液化石油气供应应对突发灾害的能力，增加政府平抑液化石油气市场价格波动的能力上考虑，全区应保持现有液化石油气储备容积。

 从表2.4-7可知，全区二~六级储配站库容13.57万立方米，库容可以满足全区10天应急需求量，但各设区市液化石油气储存分布不均，部分城市存储规模不能满足5天的应急储存量。由于当前国内外燃气市场存在多种因素的制约，燃气价格变动起伏较大，众多燃气企业虽有库容，但多采用边销售边观察行情边进气，再者原有大部分站点建设较早，储气设施老旧、规模较小。

为保证液化石油气市场的稳定，远期规划拟加大对液化石油气储配站点合理布局规划，以市场需求为导向，加大对液化石油气储配站的建设及运营的监管。

液化石油气应急储备的调度、使用可由政府主导、市场运作，应急储备的运作可以采取政府购买服务，委托经营管理的模式进行。可以扶植专业化的能源储备企业，储备企业可以服务于一个城市，也可以跨区域运行，城市之间可以建立协作机制和联合应急预案，实现液化石油气应急储备的资源共享。
8.5液化石油气储配站布局规划

根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015），液化石油气储配站按储气规模分为8级，等级划分如表8.5-1所示。

表8.5-1                    液化石油气储配站等级划分
	级别
	储罐容积（立方米）

	
	总容积（V）
	单罐容积（V′）

	一级
	5000＜V≤10000
	—

	二级
	2500＜V≤5000
	V′≤1000

	三级
	1000＜V≤2500
	V′≤400

	四级
	500＜V≤1000
	V′≤200

	五级
	220＜V≤500
	V′≤100

	六级
	50＜V≤220
	V′≤50

	七级
	V≤50
	V′≤20

	八级
	V≤10
	—


备注：当储罐总容量大于10000立方米时，属特大型气库。

鉴于全区特大型气库、一级液化石油气储配站现状及远期总体上供需平衡，所以应控制新建储配站数量，原则上，储存容积有富余的县市中心城区不应新建七级及以上储配站；在液化石油气市场延伸地区如新兴市场和农村地区，可适当新建一定规模的液化石油气储配站，储配站等级及数量应根据市场发展实际情况酌情考虑。
8.6瓶装液化石油气供应站点布局规划

1．取缔不合要求的储配站点。不能达到要求或安全间距等不满足规范要求的，一律落实整改，整改后仍不能达到要求的，在更换燃气经营许可证时动态管理。

2．抓大放小， 鼓励有实力企业增加仓储式配送中心，鼓励市场化原则下的兼并行为。二~五级液化石油气储配站可兼并六~八级液化石油储配站点，或者储配站之间建立供销配送协议，减少六~八级液化石油气储配站，压缩瓶装液化石油气储配站点数量。

3．政府监督，积极引导。对管道天然气未达到的区域，对成片开发小区可以采用瓶组供气形式，有利于后续置换；对老居住区、城乡结合部及广大农村地区，依据人口比例设置储配站点，站点安全间距应满足《液化石油气供应工程设计规范》GB51142相关规定要求。

 燃气安全监测预警系统
9.1 系统概述

根据《广西城镇市政公用事业发展“十三五”规划》，广西在“十三五”期间，应加强全区燃气监测预警系统建设，将全区液化石油气储配站、天然气气化站、 天然气门站、城市主要管网等燃气重大危险源纳入监控系统，实现全区燃气设施远程、实时动态监管，同时加强燃气应急保障设施的建设。燃气安全和服务水平明显提高，全区燃气应急监测预警系统基本建成。

广西城市燃气安全监测与预警系统主要由设置在城市燃气管网、天然气场站、天然气汽车加气站、液化石油气储配站等的智能参数采集预警仪器仪表，视频监控设备组成的现场终端，燃气企业内部局域网，政府专网，互联广域网及移动数据网络组成的网络通信传输系统等组成。设置在自治区级、地市级、县级的燃气主管部门或监控预警指挥中心，包括操作系统及各种服务器、监控与数据采集系统（SCADA）、地理信息系统（GIS）、全球卫星定位系统（GPS）管理系统、液化石油气钢瓶溯源系统等等部分组成。建成后的系统平台，以自治区级监控中心为核心，建立联接全区各市县城市门站、液化石油气储配站、天然气汽车加气站、天然气气化站、城市燃气管网，实现生产信息、管网状况的自动化收集、分类、传送、整理、分析、存储以及实时动态监管、应急处置、抢险维修、市场信息、对外协调交流信息的传递和数据共享。

9.2 系统现状

目前广西的燃气建设工程处于快速发展阶段。截止2019年年底，广西已基本完成自治区级及大部分设区市级的燃气监测预警系统建设，初步实现自治区级与各市两级的联动目标，并且实现了与部分企业的互联互通。其中，南宁、钦州、贵港、百色、河池、梧州、北海、防城港、来宾、崇左市等已完成市级燃气监测预警系统安装、调试和试运行；柳州、玉林、贺州市完成市级系统设备采购招标、采购相关工作，系统建设还在加快推进中。县级燃气监测预警系统尚处在规划建设当中。

全区各燃气经营企业均建有各自的管理和监测监控系统，但系统并不够完善，也未能全部与区级、各市县级的监测预警系统互联互通。其中，管道燃气企业的监控与数据采集系统（SCADA）已建设完成，地理信息系统（GIS）没有完善；液化石油气供应站的站控系统均建设完成，但液化石油气钢瓶溯源系统的建设尚未完善。各个燃气场站的全球卫星定位系统（GPS）管理系统也已经建设完成。

9.3系统规划原则

1、总体规划，分步实施，重点突破，坚持标准。由于城市燃气安全监测与预警系统涉及面广，服务对象众多。因此，在系统建设前要制定建设规划，统一规范标准，以行业发展为导向，做到结合实际、重点带动、分步推进、标准建设，让系统建设与管理建设同步进行。

2、系统设计要先进性、可靠性、实用性。要利用成熟可靠的公用网络，根据各个燃气企业分散在各自城市的特点，采用方便、安全、可靠的虚拟专用网络（VPN），保证数据的实时准确传输。整个系统规划要高起点，在充分考虑技术成熟性的同时，应采用国际标准的计算机软硬件和信息网络技术开发系统，确保系统的先进性。

3、系统功能独立性。城市燃气安全监测与预警系统的核心问题是数据的准确性、控制的可靠性，是其他系统所不能替代的，应保持相对独立性。在确保系统安全和数据安全的前提下，应能够与其它系统进行数据交换。

4、系统运行的开放性。系统选用符合国际标准的硬件设备和软件操作平台，便于开发、使用、维护、管理和系统升级的支持；应用软件设计开发留有相应的软件接口，便于各类数据资源共享。在实用性方面，计算机的应用更加追求实用效果，既要完成人工作业，还要完成很多过去想做而无法做到的工作。
5、系统的安全性。网络的安全性对整个系统的正常运行、管理和发展都起着至关重要的作用。在设计内联网（Intranet）结构时，要重点考虑信息流通和网络运转的安全保障问题。
9.4系统规划目标

近期目标

初步实现对全区各市县城市门站、液化石油气供应站、天然气加气站、天然气气化站、城市燃气管网等重大危险源，进行远程、实时动态监管，完成自治区本级及14个设区市的燃气监测预警监管信息系统建设，初步实现自治区级、市级与企业系统的联动目标。

远期目标

加强及完善广西城市燃气监测预警系统中地理信息系统（GIS）、管道监控与数据采集系统（SCADA）、液化石油气钢瓶溯源系统的建设，切实强化对涉及重大危险源的监控，并将全部燃气企业纳入监控范围，最终实现自治区级、市级、县级与企业系统互联互通的目标。

9.5系统功能与技术要求

系统利用液位、温度、压力、流量、可燃及有毒气体浓度、风向和风速等传感器采集生产及环境监测预警参数，利用视频和红外防侵入等设备监控人员操作及现场情况，并由智能故障诊断和事故预警软件系统进行数据分析，以确定现场的安全状况；同时，配备联锁装备，在危险出现时采取相应措施，实现数据传输、自动预警、联网声光报警、监控信息显示与打印、以及安全数据或状态记录储存等功能。

1、功能要求

（1）数据传输采用专用数据采集和控制设备，并具备实时远程数据传输通讯功能，实现总体调度控制。
（2）安全监测与预警功能，以及安全防范措施。
（3）实时管网数据自动录入实时关系型数据库。
（4）
系统具有完善的冗余措施。

（5）各功能模块支持多通讯协议。
（6）
友好易用的人机界面，实现对整个燃气管网系统进行显示和统一管理。
（7）

系统易于灵活扩展和升级。

2、技术要求

（1）
无故障率：主机及远程终端均在95%。
（2）
主要元器件及模块的平均无故障时间大于50万小时。
（3）
系统可由程控器自动运行，也可人工手动运行。
（4）
图形显示：显示全部管网流程图；并注明重要坐标位置；显示通讯系统网络图，并注明站点标号；显示历史和现状各点压力、流量、温度曲线走势图。
（5）
对任意站点进行监测、显示和打印。
（6）数据采集精度1%。

2、技术要求

（1）
无故障率：主机及远程终端均在95%。
（2）
主要元器件及模块的平均无故障时间大于50万小时。
（3）
系统可由程控器自动运行，也可人工手动运行。
（4）
图形显示：显示全部管网流程图；并注明重要坐标位置；显示通讯系统网络图，并注明站点标号；显示历史和现状各点压力、流量、温度曲线走势图。
（5）
对任意站点进行监测、显示和打印。
（6）数据采集精度1%。

3、数据传输与交换要求

（1）城市燃气监测预警数据传输平台建立在广西电子政务外网或互联网上，自治区与设区市级、县级结点通过广西电子政务外网连接或互联网虚拟专用网络（VPN）通道连接，企业结点通过专网或互联网虚拟专用网络（VPN）通道与设区市结点连接。

（2）城市燃气监测预警系统数据传输网络规则、视频数据交换规则、基础信息数据交换、安全管理等功能与技术，必须符合《广西城市燃气监测预警系统数据交换规则》的要求。

（3）液化石油气钢瓶溯源系统应符合《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号）对于液化石油气钢瓶追溯体系信息化建设的要求，实现气瓶追溯管理信息数据的互联互通。

9.6全区燃气监测预警系统组成及框架

系统主要由设置在城市燃气管网、天然气场站、液化石油气供应站的智能参数采集预警仪器仪表以及视频监控设备组成的现场终端设备；燃气企业内部局域网，政府专网，互联广域网及移动数据网络组成的网络通信传输系统；设置在自治区级、地市级、县级的监控预警指挥中心，包括操作系统及各种服务器、监控与数据采集系统（SCADA）、地理信息系统（GIS）、全球卫星定位系统（GPS）管理系统、液化石油气钢瓶溯源系统等部分组成。

全区城市燃气安全监测预警系统框架分为企业端和政府端两部分，政府端分为自治区级、市级、县级监控中心，并且企业端监控中心与政府端三级监控中心之间，通过网络通信传输系统或云安全接入设备形成互联互通。全区燃气监测预警系统主要包括监控中心、站控系统和远程远程终端单元（RTU）三个部分，由传感器、二次检测仪表、逻辑控制器、执行机构、报警设备以及数据通讯网络等仪表和器材所组成。
全区城市燃气安全监测预警系统由自治区级、区内各市级、县级监控中心的基础平台计算机网络系统构成，通过将燃气输配管网、调压站、门站、天然气加气站、气化站、液化石油气储配站进行数据采集和远程控制。站控系统作为管道监控与数据采集系统（SCADA）的现场控制单元，不但要完成对所处站场的监控任务，还要负责将流量、温度、压力、液位、阀位等信息传送给调度控制中心，并接受和执行其下达的命令。远程终端单元（RTU）系统采集温度、压力、液位及截断阀的开关状态等信息，并传送至监控中心或附近站场，同时接受和执行监控中心下达的命令。各个燃气站场控制系统和监控中心之间的通信系统采用光缆以太网TCP/IP，监控与数据采集系统（SCADA）的通讯光纤随管道敷设，将部分站控系统和远程终端单元（RTU）系统亦连成环状，备用通信采用公共交换电话网（PSTN），以增加系统通信安全性。



















图9.6-1 系统框架示意图

 城镇燃气安全规划

10.1 燃气安全规划的重要性
1．城镇燃气易燃易爆，和不完全燃烧产生一氧化碳等有毒烟气的特性，是影响城市安全的重要因素。
2．燃气使用的广泛性和使用层面的水平参差不齐，使得燃气安全的可控性不稳定。
3．城市功能对燃气的依赖性随燃气在能源中比例增加而增大，决定了燃气安全对城市安全的重要性。
4．燃气应用的多样性以及随城市规模的发展深入多层面，使燃气安全对社会稳定有直接影响，须有综合应急处置预案。
5．燃气安全控制的科技水平滞后于燃气发展水平，燃气事故的突发性受多种因素的制约和影响。

鉴于城镇燃气事业发展存在上述特点，燃气安全直接影响个人生命财产安全、公共安全和社会稳定。燃气安全必须在全社会层面、在城镇燃气运营各环节来规划，建立具有权威性、集中性、高效性、综合性的城镇燃气安全及应急救援系统。城镇燃气安全规划从气源安全、安全供气、安全用气和燃气事故应急预案几个方面进行。

10.2 安全影响因素

10.2.1主要存在的危险、有害因素

1．火灾爆炸危害分析

1）设计缺陷。如设备、管道材质与壁厚的选用、计算等不符合标准要求；

2）加工、施工缺陷。如管道在运输、装卸、加工、敷设等时，由于技术或经验不足，加之施工质量监督不力，造成管道损伤等；

3）腐蚀因素。包括由于气体质量不符合燃气质量标准、清管效果不符合标准等造成的管道内腐蚀，以及管道周围环境引起的外腐蚀；

4）自然因素。包括洪水、地震及地质方面（如滑坡、崩塌、沉陷、泥石流等）灾害；

5）人类活动。如建造水库、劈山修路，开矿，山体或河床开采建筑材料，毁林开荒等；

6）运行维护不当。如超压运、误操作等；

7）人为破坏、偷盗天然气或工艺设施部件等；

2．中毒窒息危害分析

甲烷、丙烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%是可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速，甚至昏迷。若不及时脱离，可致缺氧窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤，长期接触天然气可能出现神经衰弱综合征。

3．低温危害分析

液化天然气（LNG）在零下200度（-200℃）左右，储存于低温容器中。一旦设备容器、管道破漏或者钢瓶崩裂，大量液化气体喷出，有液态急剧减压变为气态，大量吸热，结霜冻冰。如果喷到人身上将会造成冻伤。

4．物理爆炸危害分析

燃气场站、管道及相关配套设施为带压设备，受外界不良影响，如设计和焊接缺陷、外界挤压或撞击、管内外腐蚀严重，地层应力、不合理施工等，或操作管理失误造成工艺参数失控而安全措施失效，可能引起管道、设备在超出自身承受能力发生物理爆破危险。

5．触电危害分析

电气设备及线路，若有漏电及破损，且保护装置失效，人触及带电体时，有发生触电的危险。

6．粉尘危害分析

天然气接收站、气化站内输气管道及相关配套设施放空等过程中带来的凝液和粉尘，如人员防护不当或未采取防护措施，可能造成人员的伤害。燃气项目粉尘主要出现放空过程中，其出现概率很小，所以几乎不存在粉尘对人员伤害，但应防止单项粉尘作业或意外人员伤害。

7．噪声、振动危害分析

燃气项目主要噪声、振动源为场站内的转动设备、电动阀门、气体放空及气体涡流等。长时间在高强度噪声中作业，会对人的听觉系统造成伤害，甚至导致不可逆的的噪声性耳聋。此外，噪声对人的心血管系统、消化系统等均有一定影响。

8．机械危害分析

在有机械设备的场所，若防护措施不到位，或防护存在缺陷，或在事故及检修等特殊情况下，存在机械伤害的可能。应当加强安全管理措施，同时有相应的防护设施到位，防止事故的发生。

9．电磁辐射危害分析

在自控中心存在接受卫星通信或其他电波的通信设施。人员长期接触有受到电磁辐射的伤害。对电磁辐射的防护应遵守辐射防护三原则（屏蔽、防护距离和缩短照射时间）采取对策措施，使各区域工作人员受到的辐射不超过标准规定的个人剂量限制值。

10．高空坠落危害分析

根据坠落高度基准面，最低坠落点水平面高度在2米以上的高度时，就需要有防止人员坠落伤害的措施。在进行巡回检查、取样、检修等作业时，可能会发生高处坠落或跌落伤害事故。此外，操作技术水平低，安全防护设施不全，安全工具器、防护用品配备不足或存在缺陷，以及安全管理，规章制度存在漏洞等也是导致事故发生的原因。

11．空气质量、温度、湿度危害分析

（1）作业环境不良，会使作业人员身体疲劳，视线不清，注意力不集中，反应迟钝，昏昏欲睡，从而使操作失误增多，是导致事故发生的危险有害因素。

作业环境不良的情况有通风不良、缺氧、空气质量不好，湿度过大，气温过高、气温过低、采光照明不良、有害光照等。

（2）高温危害：研究资料表明，高温作业人员受环境热负荷影响，作业能力随着温度的升高而明显下降。当环境温度大于35度时，人的反应速度、运算能力、感觉敏感性及感觉运动协调功能只有正常情况下的70%，高温环境还会引起中暑，长期高温作业可出现高血压、心肌和消化功能障碍等病症。

（3）低温危害：低温作业人员受环境低温的影响，操作功能随温度的下降而明显下降，使注意力不集中，反应时间延长，作业失误率增多，甚至产生幻觉，对心血管系统，呼吸系统有一定的影响。过低的温度会引起冻伤、体温降低甚至死亡。

（4）湿度：过大的湿度会引起电气设备受潮、绝缘下降，引起触电事故，运行检修作业人员易患风湿性关节炎、神经衰弱等病症，主要应注意站场控制室等。

12．采光、照明危害分析

操作区域光照的亮度和照度不足，会使操作人员作业困难，视力下降，对危险的地段会因照明不足引发意外。

13．洪水冲击危害分析

洪水一般都由暴雨引发，在丘陵或山地，短时间的大强度降雨，有时能引起山洪爆发，形成洪水径流。在局部地区，如冲沟、洼地或河流，洪水很强的冲蚀能力，可形成侵蚀沟或造成崩塌而使管道暴露，对管道的安全运行构成威胁。

14．雷击危害分析

雷击对管道的主要影响：

（1）在管道架空部分与地面部分（站场）形成一个优良的接闪器，当附近有雷云存在的情况下，可能形成一个感应电荷中心（管道不仅感应正雷，管道积聚负电荷，还感应负雷，积聚正电荷，正负电荷都对管道的阴极保护设施造成影响），从而使管线遭受到直击雷的影响。

（2）管道也很容易成为直击雷电主泄放通道，发生雷击现象，管道上空存在雷场，其下方大面积的地面形成一个静电场，埋地管道感应相反的电荷释放速度很慢，当发生局部放电，易在管道内形成强大的电流涌浪，这就容易在管道绝缘或接触不良的部位产生高电压，表成二次放电。

当管道受到雷击时一般易造成阴极保护设施损坏，绝缘法兰的绝缘功能降低，管道配套设备的仪表检测设施造成一定影响。

15．第三方破坏危害分析

第三方破坏（包括由于管理者自身操作失误）带来的危险主要是沿途的违章施工建筑，沿线穿公路、铁路管段受过往车辆振动，挤压、人为蓄意破坏造成管线的破损。

16．燃气设施质量安全危害分析

燃气主要设施如输送管道、储罐、各种气瓶等属于特种设备，具有极大危险性。若这些设施本身存在质量问题，或检修不及时，其安全可靠性无法确定，在运行过程中将会发生燃气泄漏，导致火灾爆炸事故发生。

17．其他危害分析

对燃气设施安全运行造成的危害还有土壤腐蚀性、水土流失等危害。

10.2.2主要危险、有害因素分布

广西城镇燃气系统中的主要危险、有害因素在工艺过程各个系统中的分布如表10.2-1、表10.2-2、表10.2-3、表10.2-4所示。

表10.2-1                  高压系统危险、有害因素分布表

	序号
	区域和岗位
	设施名称
	危险种类

	1
	门站
	计量装置
	火灾、爆炸、雷击

	
	
	过滤装置
	火灾、爆炸、噪声、雷击

	
	
	调压装置
	火灾、爆炸、噪声、雷击

	
	
	放空系统
	火灾、爆炸、雷击

	
	
	加臭装置
	触电、中毒、雷击

	
	
	其他装置
	火灾、爆炸、噪声、触电、雷击

	2
	高中压调压站
	过滤装置
	火灾、爆炸、噪声、雷击

	
	
	调压装置
	火灾、爆炸、噪声、雷击

	
	
	其他装置
	火灾、爆炸、噪声、触电、雷击

	3
	高压、次高压管线
	阀室
	火灾、爆炸、中毒、触电、雷击

	
	
	管道系统
	火灾、爆炸、第三方破坏

	
	
	穿跨越段
	火灾、爆炸、洪水灾害、第三方破坏


表10.2-2            中压管线、庭院及户内系统危险、有害因素分布表

	序号
	区域和岗位
	设施名称
	危险

	1
	中压管线
	阀室
	火灾、爆炸、中毒

	
	
	管道系统
	火灾、爆炸、第三方破坏

	
	
	穿跨越段
	火灾、爆炸、洪水灾害、第三方破坏

	2
	庭院及户内
	埋地管线
	火灾、爆炸、第三方破坏

	
	
	明管、立管
	火灾、爆炸、雷击

	
	
	户内器具
	火灾、爆炸、窒息


 表10.2-3               LNG气化站、加气站危险、有害因素分布表

	序号
	区域和岗位
	设施名称
	危险

	1
	LNG气化站
	卸车台
	火灾、爆炸、车辆伤害、雷击

	
	
	储存系统
	火灾、爆炸、冻伤、雷击、高空坠落

	
	
	气化系统
	火灾、爆炸、冻伤、触电

	2
	加气站
	加气机
	火灾、爆炸、车辆伤害、雷击

	
	
	压缩、脱水
	火灾、爆炸、触电、雷击

	
	
	储存系统
	火灾、爆炸


表10.2-4            液化石油气气库、储配站、瓶装供应站危险、有害因素分布表

	序号
	区域和岗位
	设施名称
	危险

	1
	液化石油气气库
	卸船码头
	火灾、爆炸、冻伤、雷击、高空坠落

	
	
	储存系统
	火灾、爆炸、冻伤、雷击、高空坠落

	
	
	装卸车台
	火灾、爆炸、车辆伤害、雷击

	2
	液化石油气储配站
	卸车台
	火灾、爆炸、车辆伤害、雷击

	
	
	储存系统
	火灾、爆炸、冻伤、雷击、高空坠落

	3
	瓶装供应站
	瓶库
	火灾、爆炸、雷击

	
	
	卸车台
	火灾、爆炸、雷击、车辆伤害


10.2.3 安全应对措施

从管理制度、工程设计、工程建设、操作运行、抢险与抢修等方面对各类燃气场站的工艺安全设置、安全布置、工艺监控、运行安全保护以及各类燃气管道从线路选择、管道材料、防腐等方面提出安全技术措施。

1．燃气安全管理必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全管理法律、法规和标准规范体系，加大执法力度。

2．站内建（构）筑物均按《建筑设计防火规范》和《城镇燃气设计规范》的要求进行设计，场站周围留有足够的安全防护距离。

3．工程建设必须严格施工，确保工程质量。

4．工艺监控和运行安全保护措施有：工艺装置的运行参数采集和自动控制、远程控制、连锁控制和越限报警等。

5．燃气管线与其它的管线距离特别是与电力线的距离必须符合规范要求，管材选择必须符合设计管线压力和防腐要求。

6．建立完善的定期检修、抢险抢修体系，确保到达事发地的及时性。

7．加强市场钢瓶和燃气燃烧器具检查，以及相关维修安装技术人员上岗的审核，加大燃气安全的宣传教育培训力度。

8．在气化站、储配站、调压站等储气设施场点建立远程报警系统，进行24小时报警监控。

9．涉及重大危险源的燃气经营企业，必须建立健全重大危险源安全管理规章制度，制定重大危险源安全管理与监控的实施方案。

10．涉及重大危险源的燃气经营企业，应对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期的检测，对重要的设备、设施进行常态化的检测、检验、并做好检测、检验记录。

10.3气源安全规划

10.3.1天然气气源安全规划

广西天然气气源除了涠洲岛气田外，主要来源还是来自区外及进口液化天然气，区外气源安全很大程度上是影响全区的天然气供应安全性。

资料显示，本规划区域内近期管输气气源以西气东输二线、中缅线为主；液化天然气气源以国家管网集团北海液化天然气（LNG）项目一期、国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目一期为主，以涠洲岛液化天然气（LNG）为辅。远期管输气气源结合北海液化天然气（LNG）项目输气管道工程、新疆煤制天然气新粤浙管道项目建设情况，适时引入上游气源；液化天然气气源结合北海液化天然气（LNG）项目、钦州液化天然气（LNG）项目、国家管网集团防城港液化天然气（LNG）储运中心项目建设情况，再考虑引入气源，以保证城市供气安全性，形成海上、陆地多种气源相互补充的气源供应体系。

10.3.2液化石油气气源安全规划

广西区内液化石油气气源主要有中石化北海炼油厂、中石油钦州炼油厂、中油田东石油化工厂与广西东油沥青有限公司。目前广西东油沥青有限公司虽已关停，但由于全区液化石油气市场化程度较高，区内外资源来源具有多样化的特点，液化石油气气源供应充足。因此，全区液化石油气气源规划应立足于利用市场的手段解决需求的问题；利用行政管理的手段，引导区内液化石油气资源优先配置于区内市场、鼓励各市县一、二级市场以适当的形式拓宽液化石油气资源来源渠道；通过国内采购和国外进口等多种途径气源来保障全区对液化石油气的用气需求，最大程度利用区内的液化石油气资源。
10.4安全供气

10.4.1对工程质量、供气企业要求

1．为扩大全区高压管网的覆盖范围、增强输气储气能力、完善管网对天然气气源的调控和调剂功能，应加快自治区级天然气管网建设，尽快形成区内“县县通天然气”的管网体系，提高管网供气可靠性。
2．站内设施选用高质量的可靠性产品。为防止泄漏引起爆炸、爆燃、燃烧，在可能发生气体积聚的场所均按照相应规范要求设置可燃气体浓度探测报警装置。一旦燃气泄漏就会发出报警，以做到防患于未然。
3．对城市现有天然气管网和设施进行必要的改造，提高城市燃气防灾能力，确保安全供气，最大限度降低事故的发生，维护城市生产和生活秩序。
4．输配系统优化配置，保证供气稳定可靠和燃烧充分。包括：高高压、高中压、中中压调压站的合理配置，并考虑一定的冗余备份；场站工艺流程设置必要的备用回路；主干管成环，提高管网事故时的供气可靠性等。
5．加强场站安全监测预警系统的建设与安全管理，加强对储存、运输设施设备的泄漏控制。
6．实施管网监控管理工程，加强对管网的巡线保护和重点地区的监控，避免管网被第三方损坏。
7．重视对管道的防腐保护，避免腐蚀损坏。
8．企业加强安全教育，提高全员安全意识，防患于未然。

9．规范和控制液化石油气供气系统规模总量，调整瓶装气供应站点过多过小的局面，鼓励企业做大做强，实行规模经营，提高液化石油气供应企业管理水平，增强抵御市场风险的能力，保障稳定供气。
10．制定完善和严格执行相关标准规范，加强工程质量的监督。

11．设计单位进行建设项目设计时，应严格遵守相关的法律法规、规划及标准规范，保证设计质量。

12．施工单位应严格按照设计与相关标准规范进行施工，建立完善的质量监督和管理体系，确保项目建设质量。

13．燃气企业在工程项目建设中，应选择具有相应资质的设计、施工单位，设计图纸应经过审查通过后才能施工，并对设计、施工质量检查把关。

14．地方主管部门应加强安全监察。主要包括事故隐患整改、管理制度落实，燃气管道安装施工质量监督；加强对设计、施工及验收环节等质量监察，加大执法力度。同时，要严格执行法律、法规、规章的安全要求，完善设计、安装、运行管理等方面的监管措施，以更加有效地规范燃气安全管理。

10.4.1对用气用户、服务方面要求
1．加强用气安全宣传教育，提高全民科学使用燃气的水平、自我防护防范意识和初期应急处置能力。

2．推广使用安全先进的用气设施设备与器具，如熄火保护装置、防震、泄漏报警及切断等。
3．安装燃气用具的场所条件应满足设备的安全使用条件。

10.5职业卫生规划

10.5.1劳动卫生有害因素分析
1．毒性物质危害
本规划管输净化天然气是以甲烷为主，天然气是一种无色、无臭气体，难溶于水、天然气的毒性因其化学组成的不同而异、长期接触天然气者可出现神经衰弱症。

液化石油气是由碳氢化合物所组成，主要成分为丙烷、丁烷以及其他烷系或烯类等。长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。
2．噪声物质危害 

噪声作用于人体能引起听觉功能敏感度下降。另外，噪声干扰信息交流，使人员误操作发生率上升，影响安全生产。 

3．任何原因引起天然气泄漏、聚集，在遇到明火时都有可能发生火灾爆炸事故，危及到设备及人身安全。 

4．作业人员在生产和维修期间可能发生的一些事故性危害，例如触电、天然气导致窒息，有害或有刺激性气体的危害等。 

5．违反操作规程造成事故。
10.5.2安全卫生技术措施

1．根据规范要求的通风次数，站内建筑物均为自然通风，其换气次数每小时不小于3次，自然通风口总面积不小于300cm2/m2地面。
2．站内设施选用高质量的可靠性产品。为防止泄漏引起爆炸、燃烧，在可能发生气体积聚的场所均按照相应规范要求设置可燃气体浓度探测报警装置。一旦天然气泄漏就会发出警报，以做到防患于未然。
3．现场设置消除静电的触摸装置。现场人员穿着棉制工作服，以防人体静电的危害；且禁止在易燃易爆场所穿脱。禁止在防静电工作服上附加和佩带任何金属物品物件。
4．根据噪声源和噪声区域的布局，采用低噪声设备，减小输气流速，通过隔声、消声、吸声等综合技术措施，控制噪声危害。
5．高压管道全线采用密闭输送，并按规范要求设置线路切断阀，分段控制。一旦发生事故，切断阀关闭，减少天然气外泄量。
10.5.3安全卫生管理措施

1．按国家有关规定；设置专门的安全管理机构，配备专职安全卫生人员，配备必要的安全卫生教育和安全卫生监察、检测的仪器和设备。 

2．建立健全各级人员安全生产责任制，并切实落到实处。 

3．建立健全各类安全管理规章制度，并建立安全卫生质量保证体系和信息反馈体系。 

4．制定各种作业的安全技术操作规程。规程中除正常操作运行外，还应包括紧急停车及异常情况处理等内容，严格工艺管理，强化操作纪律和劳动纪律。
5．加强全员教育和培训，增强安全意识，提高安全操作技能和事故应急处理能力。
6．建立健全安全检查制度，不断进行安全检查，及时发现和排除隐患，防止事故发生。 

7．门站应建立严格的门卫制度，对已有设施定期进行全面安全检查，加强用电安全管理，减少或避免触电事故的发生。
8．配备必要的先进检测、维修设备，适当提高巡线频率，并保证巡线的有效性。 

10.6应急预案规划

燃气具有易燃、易爆、有毒的特点，极易发生重大事故。制定燃气事故应急处置预案，规范城市燃气事故的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急处置和救援工作，最大限度地限制事故（特别是重、特大事故）的危害范围，防止次生灾害的发生，减少事故造成的损害等，具有非常重要的意义。

10.6.1应急预案的分类与事故分级响应

1．事故应急预案分类
广西燃气事故应急预案分为为政府应急预案、部门应急预案和生产经营单位应急预案三类。燃气事故应急预案主要体现在燃气主管部门和燃气企业两个层级。
2．事故分级响应

燃气事故分级原则应符合《国家突发公共事件总体应急预案》分级要求，按照燃气事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，分为I 级(特别重大，红色)、Ⅱ 级(重大，橙色)、Ⅲ 级(较大，黄色)、IV 级(一般，蓝色) 四个等级。燃气事故应突出燃气行业的特点，对各类事故要进行明确、细化。
根据事故发生的严重性，将事故等级划分为四级，例举部分划分情况如下：
I 级:① 受突发事件主要因素影响，使天然气供气能力严重下降，造成城市80%以上天然气用户供应中断或严重减压，短时间无法恢复的。② 燃气场站、燃气管网发生大面积泄漏引起爆燃、爆炸失去控制，需要紧急疏散人群、实施交通管制，或因其造成10人以上死亡或者30人以上重伤、严重中毒的。
Ⅱ 级:① 受突发事件主要因素影响，使天然气供气能力大幅度下降，造成城市50% 以上天然气用户供应中断或严重减压，短时间无法恢复的。②燃气场站、燃气管网发生严重泄漏引起爆燃、爆炸难以控制，需要紧急疏散人群、实施交通管制，或因其造成3～9人死亡或者一次重伤、严重中毒10～29人的。
Ⅲ 级:① 受突发事件主要因素影响，使天然气供气能力下降，造成城市30%以上天然气用户供应中断或严重减压，短时间无法恢复的。②燃气场站、燃气管网等发生严重泄漏引起爆燃、爆炸难以控制，需要紧急疏散人群、实施交通管制，或因其造成1～2人以上死亡或者一次重伤、严重中毒3～9人的。
Ⅳ 级:燃气场站、燃气管网等设施设备发生故障，造成10%家庭用户然气供应中断，且24小时内不能恢复的或因其造成3人以上轻伤、轻度中毒或1～2人重伤的。
10.6.2应急预案管理

1．应急预案的编制

政府应急预案由政府依法组织编制。涵盖应急防御和应急处置状态下本级相关部门、下级城市人民政府的工作职责和工作内容。

部门应急预案由主管部门依法组织编制。部门应急预案应当根据本地区、本部门的实际情况，明确信息报告、响应分级、指挥权移交、警戒疏散等内容，并涵盖应急防御和应急处置状态下本部门内设机构、下级主管部门的工作职责和工作内容。在与政府应急预案、其他部门应急预案做好衔接，且对下级主管部门应急预案、企业应急预案予以充分指导的前提下，可辅以同级相关部门、下级主管部门和企业的工作职责和工作内容。

燃气主管部门在完成部门应急预案编制并通过评审、论证后，应报备同级应急管理部门并抄送上级主管部门。

企业应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。企业内部各类应急预案应相互衔接，并与所在地人民政府应急预案、主管部门应急预案和相关部门应急预案做好衔接。

生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案。经组织专家评审后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍，并报备同级应急管理部门并抄送主管部门。

企业应急预案的编制、评审和管理，按《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）执行。

2．应急预案的实施

（1）各级人民政府应急管理部门、各类生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。

（2）各级人民政府应急管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。

（3）生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动。

（4）生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

（5）应按相关规定定期进行应急预案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

（6）生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。

3．应急预案的修订

（1）应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。

（2）应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

10.6.3应急保障制度

1. 全区城镇燃气安全应急保障制度应及时、有效、妥善地处置全区城镇燃气突发事件，保护人民生命财产安全，并确保在处置过程中能够充分、合理地利用各种资源，建立政府、部门及部门之间、行业和企业之间分工明确、责任到位、优势互补、常备不懈的应急体系，提高全区燃气行业防灾、减灾及确保安全稳定供气的综合管理能力和抗风险能力。
2. 全区城镇燃气应急保障制度应明确其组织机构和各级职责，由自治区人民政府燃气管理部门组织编制全区燃气应急预案，设立办事机构及其责任人，负责组织、协调、指导、检查全区各级燃气突发事件的预防和应对工作，并会同专家组负责具体处置指导工作。
3. 燃气应急预案应当明确燃气应急气源和种类、应急供应方式、应急处置程序和应急救援措施等内容。县级以上地方人民政府燃气管理部门应当会同有关部门对燃气供求状况实施监测、预测和预警。
4. 全区应注意推进应急响应和信息管理、地区性城镇燃气应急储备设施等基础性平台的配套建设工作。
5. 建议开展自治区层面的应急保障预案与燃气应急储备方面的课题研究，以确定行之有效的各项制度、预案以及保障措施。

 环境保护与节能效益
11.1环境保护

环境保护是现代化城市建设的中心任务之一。城市天然气工程本身是一项环境效益、社会效益都非常显著的环境工程，但其自身也有少量的污染源需进行控制和治理。

11.1.1环境影响因素

燃气工程本身是环保工程。天然气是公认的清洁能源，它燃烧产生的二氧化碳比其它燃料燃烧产生的要少得多，环境效益显著。但由于天然气和液化石油气属危险物质，在运行期间天然气和液化石油气一旦泄漏或释放可能会造成燃烧、爆炸、中毒等危害，门站调压器运行时还有噪声污染；在施工期埋设输气管线对沿线植被会产生破坏和影响，运输物质的车辆产生扬尘和噪声污染，施工机械的噪声影响及工程施工废水、施工人员生活污水等不利于环境影响的因素。主要污染源为：

噪声

场站内的调压器噪声及压缩天然气（CNG）汽车加气站内压缩机噪声。

②
废气

场站内超压安全释放的天然气；事故状态或检修时少量放散的天然气。

③
废液

各场站辅助区产生的生活污水。

液化石油气残液，主要是液化石油气中不能气化的C5（碳五）以上的组分和游离水等杂质，滞留在钢瓶的底部。

④
异味

天然气本身无毒、无味，为便于及时发现泄漏，需要对天然气进行加臭。目前燃气行业普遍采用的加臭剂主要为四氢噻吩，加臭地点集中在门站，加臭量一般控制在20毫克/立方米(mg/Nm3)。四氢噻吩无毒、无害，但有特殊的刺激性气味。

液化石油气本身也无毒、无味，为便于及时发现泄漏，需要对液化石油气进行加臭。目前液化石油气普遍采用的加臭剂主要为四氢噻吩，加臭地点一般在炼厂、石化厂，加臭量一般控制在50毫克/立方米(mg/ Nm3)。

⑤
粉尘

输配系统在运行中需要定期对调压、计量设施前的过滤设备进行清洗。清管、清洗中主要产生的杂物为少量粉尘。

⑥废渣：生活区产生的生活垃圾和场站施工阶段的建筑垃圾。

11.1.2防治措施
根据《建设项目环境保护设计规定》、《大气环境质量标准》、《工业企业设计卫生标准》等规定的要求，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。本工程将考虑对污染源的控制和管理，使之达到国家标准。

1.液化天然气（LNG）气化站、液化石油气储配站不得选址在风景名胜地，水源保护区范围。

2．对废气的治理：场站内天然气的安全放散采用集中高排放点进行放散；添加设置安全防护装备；加强对管线易漏点的巡检。液化石油气储配站内的废气，通过高排放点进行放散。

.3．废液的治理：工艺废水集中处理达标后排入城市污水系统或外运作绿化用水处理；生活污水经化粪池处理后排入城市污水管道；施工废水排入市政下水道中或道路明沟内。液化气钢瓶中内部残液应定期及时清理，液化石油气储配站应收集存储好残液，达到一定量后运输至炼化厂处理，不可随意倾倒。

5．对废渣的治理：生活垃圾集中送往垃圾场；施工中建筑垃圾及时清运，避免影响环境，产生粉尘；管线施工中做到工完、料净、场地清。

6．对噪声的治理：对各场站内调压器产生的噪声可通过设计控制天然气流速和设内置消声器处理；设计时采用封闭式建筑、吸音材料、减震消音等措施，站场周围栽种树木进行绿化隔离。

7．
异味处理：加臭装置采用全封闭、自动加臭装置，加臭过程不产生外泄。

8．绿化措施：各站区内外道路两侧种植常绿植物，将站场建设成花园式文明单位。

11.1.3 环保效益

燃气为清洁能源，燃气利用可有效减少污染。

规划实施后，天然气替代煤炭，可减少烟尘、二氧化硫、氮氧化合物以及二氧化碳等污染物的排放，与2019年的城镇燃气消费量相比较，规划到2025年，按热值折算可减少烟尘量排放量约1.54万吨，二氧化硫排放量7.73万吨、氮氧化合物排放量0.82万吨，二氧化碳排放量659.03万吨；到2030年，可减少烟尘量排放量约2.72万吨，二氧化硫排放量13.66万吨、氮氧化合物排放量1.44万吨，二氧化碳排放量1165.31万吨。

液化石油气应用，对比2019年的消费量，按热值折算到2025年可减少烟尘量排放量约0.13万吨，二氧化硫排放量0.64万吨、氮氧化合物排放量0.07万吨，二氧化碳排放量54.83万吨；到2030年，可减少烟尘量排放量约0.17万吨，二氧化硫排放量0.87万吨、氮氧化合物排放量0.09万吨，二氧化碳排放量74.21万吨。

11.2 节能

节能减排是我国经济社会发展的重要目标，发展城镇燃气是实现这一目标的重要措施之一。

11.2.1节能措施

建立节约型社会必须在全社会牢固树立节约意识，要使节约成为全民的主流意识；懂得节约的必要性和紧迫性，树立节约光荣、浪费可耻的社会风尚，从而使节约变成自觉行动。具体节能措施如下：

1．建设节约管理制度。本工程的资源使用量大，故而资源利用率提高空间大。从建设节约型社会的要求出发，对天然气的运输、加工、消费等各个环节建立全过程和全面节约的管理制度，提高资源利用率，形成无噪音、无污染，低投入、高效率的发展模式。规范职务消费，严格控制开支。
2．合理定员、降低生活用气、用水、用电。

3．充分利用气源压力输送，合理利用自身能量。

4．在企业管理中制定相应的节电、节水、节气等节能措施。

5．在工艺流程制定中采用节能新技术、新工艺。

6．管路上选择内外密封性良好的阀门，管路连接尽可能采用焊接连接，管材尽可能选用钢管或聚乙烯（PE）管。

7．输配系统采用监控与数据采集系统（SCADA）系统进行管理，提高事故情况下的调控应变能力，避免过多的事故泄漏。

8．选择计量准确的计量设备，减少计量误差造成的损失。

11.2.2节能效益

根据天然气替换等热值煤炭，每使用一万立方米天然气，可减少煤炭消耗量折标煤18.5吨，节能减排效益可观。与2019年的城镇燃气消费量相比较，规划到2025年，按热值折算可减少标煤消耗量约300.30万吨；到2030年，可减少标煤消耗量约530.99万吨。

液化石油气的应用，对比2019年的消费量，按热值折算到2025年可减少标煤消耗量约24.98万吨；到2030年，可减少标煤消耗量约33.82万吨。

规划实施后，工业用户和天然气汽车将进一步加快“煤改气”（燃煤改天然气）、“油改气”（汽柴油改天然气）步伐，城市商业用户使用天然气比例稳步提升，居民用户“瓶改管”（瓶装液化石油气改管道天然气）建设快速推进。工商业、天然气汽车、居民等的燃料结构调整后，不仅电能需求量下降，还可节约汽柴油消耗量，同时还可减少火电、水电对生态环境的各类污染和次生影响。节能效益显著。

 消防与防雷规划

12.1 规划原则

1．燃气项目的建设和运营期间，消防部门应严格按《中华人民共和国消防法》进行监督管理。

2．燃气经营企业在项目建设和运营期间，必须加强消防知识宣传和教育，采取消防措施，坚持“预防为主，防消结合”的方针。
3．燃气项目在建设前，建设单位应根据《中华人民共和国气象法》及广西防雷等法规、规章等的规定，办理防雷装置设计审核和竣工验收手续。

4．燃气项目的防雷设计，应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及城镇燃气特点等的基础上进行，按工程整体要求，进行全面规划，做到预防为主、安全可靠、技术先进、经济合理。

5．本次规划的各输配站场输送介质为天然气、液化石油气或人工（焦炉）煤气，属易燃、易爆甲类危险品。扑灭燃气火灾的根本措施在于切断气源。站场的工艺装置应考虑高可靠性、灵活性的气源切断措施。输送介质在输送过程中基本无损耗，本规划消防方案在依托地方消防的同时立足于考虑自救，即火灾发生时，依靠各站场内设置的消防冷却系统来完成消防任务。依据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，配置一定数量的便携式灭火器，以扑灭初期火灾。

12.2 编制依据

1．《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）

2．《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006，2020年版）

3．《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

4．《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）

5．《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）

6．《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008，2018年版）

7．《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

8．《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）

9．《石油化工仪表系统防雷工程设计规范》（SH/T3164-2012）

10．《城镇燃气防雷技术规范》（QX/T109-2009）

12.3 火灾危险性分析

1．主要爆炸危险品
（1）天然气

天然气为易燃易爆物质，甲类火灾危险品，具有燃爆性，其主要成分为甲烷。天然气遇明火、高热易引起燃烧爆炸，与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。但是天然气比空气轻，因此容易扩散到大气中。

   表12.3-1               甲烷的理化性质及危险危害特性
	理化性质
	熔点(℃):-182.6
	沸点(℃):-161.5
	临界温度(℃):-82.1

	
	燃烧热(kJ/mol)；889.5
	最小点火能(mJ):0.28
	蒸气密度(空气＝1)：0.55

	爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	闪点(℃):-188
	自燃温度(℃):537

	
	爆炸极限(%V/V):

5.3～15
	燃烧分解产物:

CO、CO2、水蒸气
	危险特性：遇热源和明火有火灾和爆炸危险


（2）液化石油气

液化石油气主要由丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等烃类介质组成，还还含有少量硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等杂质。液化石油气在常温常压下为气体，只有在加压或降温的条件下，才变成液体。液化石油气易挥发、闪点低、易燃易爆，是甲类火灾危险品，具有燃爆性。

   表12.3-2               液化石油气的理化性质及危险危害特性
	理化性质
	熔点(℃):  /
	沸点(℃):：-0.5~-42
	临界温度(℃): 97

	
	燃烧值：

45.22～50.23MJ/kg
	饱和蒸气压kPa：4053（16.8℃）
	蒸气密度(空气＝1)：1.5~2.0

	爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	闪点(℃):-74
	自燃温度(℃):450

	
	爆炸极限(%V/V):

2.5～9.65
	燃烧分解产物:

CO、CO2、水蒸气
	危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有火灾和爆炸危险


2．主要危险性分析
根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》及《石油和天然气工程设计防火规范》等有关规定，并参照《城镇燃气设计规范》中的设计规定，本工程可能出现的危险环境多为爆炸性气体环境，主要生产场所及装置的火灾爆炸危险性为Ⅰ区，生产类别为甲类。
12.4 消防措施

天然气门站、液化石油气储配站、天然气加气站等与周围设施都需按规范规定保持一定的安全距离。确保一旦发生燃气爆燃事故，不会对周邻设施、建（构）筑物造成危害。

12.4.1各场站的安全防火措施

1．总图布置严格按照现行标准《石油天然气工程设计防火规范》、《城镇燃气设计规范》、《液化石油气供应工程设计规范》、《建筑设计防火规范》与《汽车加油加气站设计与施工验收规范》的要求和规定执行，按功能分区布置。

2．火灾事故的防范与处理

从安全而言，需对事故的可能性、相互影响及可能产生的危害性进行分析，规划设计火灾事故的防范与处理。

引发火灾的几种可能：

（1）雷击

（2）人为火种

（3）紧急放散时，由于流速大，在放散管口可能因静电、电离子等现象引燃。故对放散管将采取防静电、防燃等措施。

（4）设备、管道自身故障或其他方面的原因导致燃气泄漏并遇上火源”。

站场一旦发生火灾，将视泄漏情况和火势对周围的影响程度，制定灭火方案。

站场应有防止火情外扩的控制措施。

3．站场主要采取的消防措施

（1）严格控制火源，防雷防静电；

（2）在工艺生产区及周边不得置有可燃物质（包括树木）。按规范设置不燃烧体实体墙，设置隔离带，保持规定的安全距离。

（3）按规定设置消防给水系统。液化天然气气化站、液化天然气接收站、液化石油气储配站消防水量应按储罐区一次最大消防用水量确定，消防用水满足火灾持续6小时设计要求。在工艺生产区周边设置消火栓，消火栓间隔50米。按规定配置灭火器材和沙子、灭火毯等。

（4）站内设火灾和燃气泄漏监控设施、可燃气体报警装置。

（5）工艺装置及管道上设置紧急切断、安全放散阀及其它有效切断设施。

12.4.2站内自救

站场内操作人员都需经过一定的消防培训。站内制定事故处理预案，定期演习，将事故扑灭在初期和萌芽阶段。火灾事故处理中，积极配合消防人员进行扑救。

12.4.3消防依托

站场消防可依托地方消防部门，拟设消防报警电话，与地方消防部门紧密联系，在立足自救的基础上最大限度的利用当地的消防力量。

12.5防雷措施

1．天然气门站、液化石油气储配站、天然气加气站等站场及其各有关建（构）筑物应根据防雷有关技术规范要求，设计与安装防雷装置。

2．城镇燃气防雷工程的设计、施工应由具备相应资质等级的单位实施。防雷工程的设计、施工必须符合国家相关法律法规和技术规范的要求。

3．城镇燃气系统的防雷装置应定期开展防雷安全检测。

4．储气罐和压缩机室、调压剂量室等处于燃烧爆炸危险环境的生产用房，其防雷设计应符合现行的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的“第二类防雷建筑物”的规定，生产管理及辅助用建筑物，其防雷设计应符合现行的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的“第三类防雷建筑物”的规定。

5．天然气门站、液化石油气储配站、天然气加气站等室内电气防爆等级应符合现行的国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的“1区”设计的规定；站区内可能产生静电危害的设备、管道以及管道分支处均应采取防静电接地措施，应符合现行的化工标准《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675的规定。

6．新建和在建的储气罐、罐区、露天工艺装置及建构筑物之间，以及与站外建构筑物之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》和《城镇燃气设计规范》的有关规定。

 城镇燃气管理策略及建议
13.1 城镇燃气管理策略

13.1.1加紧建立、完善广西燃气行业法律、法规体系

随着社会主义市场经济的不断发展，政府行政审批制度改革的深化，特别是《中华人民共和国行政许可法》的颁布和实施，已有的燃气政策与新的发展形势和行业出现的新情况越来越不相适应。燃气行业管理的制度体系和政策体系不配套、不健全，不能适应燃气行业发展的新局面，造成管理缺乏程序，行政执法缺乏力度。因此要根据广西燃气行业发展实际，编制和完善运行管理、服务标准、工程建设、设施器具等技术标准、规范，进一步建立健全燃气行业的标准化管理体系，使之覆盖生产、经营、使用、管理的各个层面，做到有法可依、有章可循。

13.1.2研究、制定燃气发展政策，促进燃气行业发展

1．制定有利于天然气健康发展的价格体系

引导优质资源发挥最大效益，结合可能争取到的天然气资源，体现优质资源的价值取向，研究价格体系对产业发展的正确引导作用，充分利用价格杠杆，促进全区天然气利用健康、有序发展。为此，制定符合全区经济和社会发展要求的天然气利用在不同行业、不同季节的差别价格和调峰价格，将有利于有限的天然气资源发挥更大的社会效益和环境效益。
2．研究土地、规费、财税等优惠政策

鼓励建设储气设施和发展分布式能源。为鼓励燃气企业积极建设应急、保障气源，对天然气应急调峰储备等经济效益差的必备基础设施，制定土地征用、建设规费、财政补贴、税费减免等方面的优惠政策，以减轻企业的负担。为提高能源利用效率，有利于分布式能源的大力推广应用，根据国家《关于发展天然气分布式能源的指导意见)}( 发改能源〔2011〕2196号)，结合我区实际，积极推动制定广西实施意见。在贯彻执行国家相关优惠政策基础上，研究制定区内优惠政策，并适时推动编制天然气分布式能源发展规划，以便促进分布式能源的发展，提高能源的利用效率，实现单位GDP能耗的下降。

13.1.3健全管理机制，加强政府领导，深化管理改革
1．扎实推进“县县通天然气”工程
为确保“县县通天然气”工程规划目标的实施，各级政府要切实履行第一责任人职责。加强协调，充分发挥部门合力，统筹推进“县县通天然气”工程。

2．加强天然气行业管理，建立应急协调机制

建立健全统一、协调、高效的行业监管体制，推进依法行政进程，提高行政管理效能。建立与天然气经营企业、基础设施运营企业和城镇燃气经营企业的资源和信息等协调沟通机制，确保城镇居民、公共服务设施等用户安全稳定的供气，各地（设区市、县级市和县）发展改革部门会同燃气主管部门组织当地燃气企业制定天然气安全供应应急预案。自治区能源主管部门负责制定应急协调机制的意见，并适时召开协调会议，总结、分析和研究存在的问题，为天然气健康有序发展和安全保供提出意见和方案。建议全区开展应急保障预案与燃气应急储备方面的课题研究，以确定行之有效的各项制度、预案以及保障措施。

3．依法行政，促进项目管理水平提高。
加强项目管理，着力推进储气库、液化天然气接收站、输气主干管道建设；严格按照规划发展全区城镇燃气产业，避免重复投资和无序或恶性竞争；规范全区城市天然气项目建设与运营管理，严格把关燃气工程的建设审批；依据法律法规和燃气专项规划加大市场管理，严格、公正执法，整合液化石油气市场，确保供气安全、用气安全和优质服务；依据审批条件，严格市场准入，注重提高燃气经营企业技术和从业人员素质；强化管道燃气、瓶装燃气、天然气汽车加气站等经营企业主体责任，加强职能部门协同，规范燃气经营及结算计量器具配备及管理，提升从业者经营计量诚信。

4．深化与国家管网集团、广西燃气集团等大企业合作。
继续与国家管网集团、广西燃气集团等大企业深化合作，确保“县县通天然气”工程的天然气管网建设能够顺利、稳步、按时实施，保证广西各地能及时顺利使用长输管道天然气，建议各级各类管网互联互通，保证供气安全。

5．理顺广西燃气发展规划与其它规划的关系，做到有机统一，实现一体化发展。
广西燃气发展规划与其他能源规划、城市总体规划等相互影响，相互结合，要正确处理各个规划之间的关系，保障相关数据的一致性。各地应以《广西城镇燃气发展规划》作为参考依据，细化市场，合理布局燃气设施。《广西城镇燃气发展规划》应与各市县燃气专项规划相衔接，做到有机统一，实现一体化发展。

13.1.4 调整职能，充实管理队伍，理顺燃气市场行政执法体系

各市、县燃气主管部门要结合机构改革，完善燃气管理职责，在自治区住房城乡建设主管部门的行业指导下，负责辖区范围内瓶装液化石油气市场管理、瓶装供应站设置许可、燃气设施运行管理；负责庭院及户内燃气工程的建设管理；组织和指导燃气器具安全使用宣传教育。

广西燃气行业协会是燃气经营企业及相关单位组成的社团组织。燃气行业协会依据法律、法规开展工作。参与制定行业规划、行业标准；制定行业行为准则和工作、服务规范，建立行业自律机制；参与开展行业检查和行风评议工作；宣传安全用气，组织培训和技术交流，推广新技术。

建立健全广西燃气行业专家库。开展行业协调和信息技术咨询服务活动，协助政府职能部门及时解决行业中出现的技术问题。

加强燃气设施建设过程的管理，严格执行市政工程建设基本程序。各地发展改革、国土资源、应急消防、市场监管、交通运输、生态环境等相关部门根据各自职责，协同做好燃气的监督管理工作。

13.1.5 加快管道燃气建设步伐、提高管道燃气普及率

加快管道燃气的建设速度，提高管道燃气普及率，不仅可以提升广西燃气行业的供应稳定、安全保障及服务质量水平，同时也是解决燃气市场既有问题的有效途经。随着更加环保、经济、安全的天然气的推广应用，我区的管道燃气将迎来一个大发展时期。各地应正确把握行业发展趋势，因势利导，以天然气工程建设为重点，以加快管道燃气建设步伐为抓手，推动广西燃气事业的建设、发展和管理。

1．加快管道燃气项目的建设。广西应在2025年前全面完成“县县通天然气”工程的建设，确保稳定可靠地供应天然气。

2．原则上，在燃气管网覆盖地区，不再新建液化石油气储配、灌瓶及供应场站。随着城市管道燃气的普及，液化石油气逐步向村镇发展，逐步调整现有液化石油气储配、灌瓶及供应场站的布局。

3．在燃气管网覆盖地区，城市新区开发、旧区改造，按照当地燃气专项规划应当建设管道燃气设施的，必须配套建设燃气庭院管网及户内管道设施；管道燃气设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。

4．对于燃气管网暂时不能覆盖的地区，加大液化石油气供应的覆盖。

13.1.6 大力推进 “煤改气”、“油改气”，发展天然气分布式能源
工业行业能源清洁化是未来发展的趋势。用天然气逐步替换燃煤、替代汽柴油，实现“煤改气”、“油改气”改造，是推动节能减排最有效的重要手段。根据国家《大气污染防治行动计划》，国家将加强对工业企业大气污染的综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”工程建设。改用电、天然气等新能源，推广应用高效节能环保型锅炉。增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。加大天然气、煤制天然气、煤层气供应；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，有序发展天然气调峰电站。
《广西壮族自治区人民政府办公厅转发环境保护部关于改善城市环境空气质量若干措施的通知》（桂政办发〔2015〕32号）中明确要求推进清洁能源的应用。通过实施“煤改气”、“煤改电”等工程,提高清洁能源使用比例。加快推进燃煤小锅炉淘汰。大力推进“县县通天然气”工程建设,对天然气管网覆盖区域的一般燃煤锅炉实施“煤改气”技术改造。具备热电联产条件的工业园区,加快推进现有工业企业燃煤锅炉淘汰。分批实施淘汰设区城市建成区内10吨/小时及以下燃煤小锅炉。

广西各地政府积极响应国家清洁能源政策的号召，推行工业企业使用清洁能源的鼓励政策。南宁市发布了《南宁市工业企业推广使用清洁能源补助办法》，对于符合要求的工业企业，如新建清洁能源锅（窑）炉项目或淘汰原有燃煤锅（窑）炉改为清洁能源锅（窑）炉的企业，在市属开发区、工业园区内投资建设清洁能源集中电热冷联供项目（包括分布式清洁能源项目）的企业，使用清洁能源的企业，采用新工艺或更换改造使用清洁能源燃烧机设备的企业等等，均给予一定的补贴。促使有关工业企业更为积极实施锅炉“煤改气”工程，推广天然气的使用。建议其他设区城市参照南宁市相关经验和做法，制定配套鼓励政策。
13.1.7 调整液化石油气市场布局，遏止“黑瓶黑气”的泛滥

液化石油气是广西重要的燃气气源之一。随着天然气入桂，液化石油气的供应范围、供应量及供应方式都发生了根本性变化。因此，应根据市场变化情况重新调整液化石油气市场布局。

1．根据广西各城市发展的需要，对液化石油气的储存、灌瓶及供应站重新进行规划布局。规划布局既要完全满足消防安全的需要，同时也要充分考虑储运合理，方便服务。

2．液化石油气瓶装供应站应按钢瓶总容积分为三类。Ⅰ类站气瓶存放总容积不得大于20立方米（15千克瓶约560瓶），Ⅱ类站气瓶存放总容积不得大于6立方米（15千克瓶约170瓶），Ⅲ类站气瓶存放总容积不得大于1立方米（15千克瓶约28瓶）。

3．彻底改革瓶装液化石油气的配送模式。瓶装液化石油气作为特殊商品，要求及时、安全地送到用户。交通运输工具的合理选择对于瓶装液化石油气供应站的服务半径、供气规模、配送模式及安全都有着十分重要的意义。

借鉴国内其他城市的经验教训，建议应采用专用配送车辆，专业销售人员配送的模式。专用配送车辆是专门制造或经专门改装的机动车辆，最大载重量不大于0.75吨,准载液化气瓶数16瓶（以15千克瓶计），最大行驶速度不大于80千米/时。夏季高温时，厢内环境温度不得超过40°C。

瓶装液化石油气专用配送车的载货车厢为全封闭式，车厢上下部两侧设百叶式通风口。液化石油气钢瓶固定在厢内的特殊固定支架上，厢内底部设有燃气泄漏报警装置。厢体前端两侧各设置1千克干粉灭火器2只（共4只），并满足危险品运输车辆的要求。

瓶装液化石油气专用配送车应满足交通运输和交通管理等部门对特种车辆的要求。每辆瓶装液化石油气专用配送车需配备工作人员二人（含驾驶员），驾驶员必须经专门培训并取得特种车辆驾驶资格。瓶装液化石油气专用配送车需有明显的危险警示标志。配送卸货时，不得停放在重要建筑物、车站、商场、交通要道或有明火等处。配送卸货时，车辆必须熄火停车。

4．完善便民服务点建设，确保方便送气

瓶装液化石油气便民服务点是一种销售供应模式，它充分体现了“以人为本，服务大众”的行业宗旨，同时也是打击“黑气”的有效方式之一。

参照各地区的做法，结合国家有关规范和广西实际情况，建议瓶装液化石油气便民服务点按以下模式建设：

1）按Ⅲ类瓶装供应站标准。气瓶存放总量不得超过28瓶（15千克/瓶计）。可设置在建筑物（住宅、重要公共建筑和高层建筑除外）外墙毗连的单层专用房间，并符合其他相关要求。Ⅲ类瓶装供应站由燃气企业依法申请设置，并满足《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142）的要求。

2）按瓶组气化间标准。气瓶存放总量不得超过10瓶（15千克/瓶计）。可设置在普通多层建筑物（重要公共建筑和高层建筑除外）底层专用房间，并符合其他相关要求。瓶组气化间由燃气企业依法申请设置，应当满足《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142）的要求。

3）按民用标准。气瓶存放总量不得超过3瓶（15千克/瓶计）。由燃气企业依法申请设立，并满足《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142）要求。

5、在管道天然气无法到达的乡镇、农村，除瓶装液化石油气外，可以尝试小型储罐分布式微管网供气。通过在各乡镇、农村建设小储罐，统一配送管理、局部管道气化等方式，进一步优化液化石油气的供应，提升用户生活品质，缓解瓶装气的配送管理压力，从源头压缩“黑瓶黑气”生存空间。

13.1.8 加快天然气加气站的建设

1．加强领导，实行统一规划、统一管理

对天然气加气站的发展和布局，必须实行统一领导、统一规划和统一管理。为保证供应，防止无序竞争，促进天然气汽车行业健康发展。要切实加强市县自然资源、城乡建设、应急消防、市场监管、生态环境、交通运输等职能部门的协调配合。避免各行其是，杜绝盲目重复建设。
各地自然资源部门负责全市加油加气站布点规划，落实天然气加气站的用地，为发展天然气汽车创造良好的建设条件。

2．高起点、高标准建设天然气加气站

要全面系统地掌握国内外发展天然气汽车的技术水平、技术路线、建站模式及运行机制、管理方法，结合我区的具体情况，制定与国际接轨的技术发展方向。既要有超前意识、大胆采用新技术、新工艺，又要防止走弯路、做实验。在充分发挥广西现有优势的基础上，采取合资等方式引进国外先进技术和管理机制，立足全国，面向世界，高起点、高标准发展天然气汽车加气站。在国家制定天然气汽车、天然气加气站统一规范前后，结合实际，可采用“制定暂行标准、专家审查评议”的方式，编制行业规范，地方标准先行，在确保安全、便于操作的前提下，加快天然气加气站的建设。

3．突出重点、做好推广示范工作

要突出重点，做好推广示范工作，迅速形成天然气加气的规模效应。近期主要选择基础条件较好的区域、线路和车辆类型进行示范推广，如公交、环卫车辆、出租汽车和公务用车等。着重落实上述领域的建站定点、车辆选型的实施方案。

4．措施得当、责任落实

为了保证广西天然气汽车推广应用有序、健康进行，确保天然气汽车生产及营运、加气站建设及营运的安全性，根据国家有关法律、法规和政策，结合广西实际情况，积极推动制定广西天然气汽车推广应用管理条例。

从事天然气汽车生产及营运、加气站建设及营运应当遵守国家有关法律、法规和政策，遵守有关技术法规、标准，不得损害国家利益和社会公共利益，不得侵害他人合法权益。

天然气汽车推广应用管理工作必须坚持“确保安全、有利发展”的原则，既采取切实可行的措施加强对零部件生产、使用和建站、营运过程的管理，又有利于天然气汽车推广应用及产业发展。

各级政府各有关职能部门，按照职责分工，共同作好天然气汽车推广应用管理工作，研究落实天然气汽车推广应用的各项优惠政策，并在项目立项、土地规划、资金筹措等方面予以支持。

13.1.9 加快推进村镇燃气建设

为贯彻落实《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见
》（国办发[2014]25号）精神，进一步加快广西“县县通天然气”工程实施，推进清洁、方便、安全的天然气在广西村镇的利用。对具有发展天然气条件的村镇，根据气源情况，可采用管输气、液化天然气瓶组站或压缩天然气储配站、液化石油气微管网等供气方式供应。

按照“规划先行、以城带乡，市场运作、特许经营，示范带动、因地制宜，政策支撑、惠民强企”的原则，推动广西村镇管道燃气发展，逐步实现区内村镇居民、工商业、车船和部分农用机械使用天然气作为能源，推进村镇燃气利用全面发展。

13.1.10 加强管道燃气特许经营的监管

依据《城镇燃气管理条例》、《广西壮族自治区燃气管理条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》等法律法规的规定，广西城镇管道燃气发展应严格执行特许经营制度。管道燃气特许经营应遵循以下原则：
1）依法加强燃气市场监管，促进行业健康发展
依据《广西壮族自治区燃气管理条例》，管道燃气经营实行特许经营制度。各级发展改革和城乡建设主管部门要依法加强对企业参与地方燃气管道的投资建设的监管，各级燃气主管部门要依法加强对燃气设施运行和燃气经营的监管。在良性有序竞争的前提下，既要注意避免个别企业以投资建设为名将市县政府自有的管道燃气特许经营权随意转卖、从中牟利情况的发生，也要杜绝企业间发生不利于新型清洁能源市场有效配置的恶性竞争；既要加强对管道燃气市场的监管，又要要强化服务企业的意识。及时掌握管道燃气市场动向，积极协调解决管道燃气设施在规划、建设和经营过程中的相关问题，依法保护国家、企业和用户的合法利益，遵循多方“共赢”原则，促进我区燃气行业的健康发展。

2）严格以燃气专项规划为指导，推动项目科学建设
依据《城镇燃气管理条例》和《广西壮族自治区燃气管理条例》的规定，各级燃气主管部门要依据国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用总体规划和能源规划等，组织编制本行政区域的燃气专项规划，确定当地的燃气发展具体目标，明确燃气供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序、燃气设施用地、燃气设施保护范围、燃气供应保障措施和安全保障措施等，确保管道燃气项目科学规划、规范建设、合法经营，为签订特许经营协议、授予特许经营权打好基础。
没有完成燃气专项规划编制或修编的市、县，原则上不得实施管道燃气特许经营，没有同时完成特许经营协议签订、没有完成燃气设施建设、没有获得燃气经营许可的，原则上不得实施管道燃气特许经营。

3）规范管道燃气设施建设，夯实特许经营基础
依据《城镇燃气管理条例》第十五条“有符合国家标准的燃气设施”、 《广西壮族自治区燃气管理条例》第十三条“有符合国家标准的燃气储存、充装、供应等设施”和《市政公用事业特许经营管理办法》第七条参与特许经营权竞标者应当“有相应的……设施、设备”等规定，各级燃气管理部门在授予管道燃气特许经营权时，应当遵循 “先有特许经营协议、后有特许经营权，先有燃气设施、后有燃气经营许可，先有燃气经营许可、后有特许经营权”的原则。
没有完成管道燃气设施建设，未达到运营条件的市、县，原则上不得实施管道燃气特许经营。
4）规范特许经营权授予，完善特许经营协议
各级燃气主管部门应当按照《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部第126号令）第二条“通过市场竞争机制选择市政公用事业投资者或者经营者”的规定和第八条设定的程序，通过招标投标方式选择管道燃气的投资者或经营者。
参与管道燃气投资或经营的企业应当符合《市政公用事业特许经营管理办法》第七条规定的条件。
管道燃气特许经营协议应当以原建设部《城市管道燃气特许经营协议（示范文本GF——2004——2502）》为蓝本。在不违反法律法规的前提下，各地可以根据当地实际和国家相关政策作适当增删。
为确保特许经营协议有效执行，各地在签订特许经营协议前，协议文本应征求同级发改、自然资源、市场监管等部门的意见。燃气主管部门根据本级人民政府授权、在特许经营协议签订后，应将特许经营协议报送上级主管部门备案。

5）加强特许经营管理，强化后续管理措施
目前，我区在燃气特许经营管理中普遍存在先签订特许经营协议、后编制燃气专项规划；先授予特许经营权，后建设管道燃气设施；以及签订特许经营协议之后，管道燃气设施建设滞后缓慢等问题。为加快各地燃气管网建设步伐，尽快实现天然气长输管道与本地管网连接、供气，各级燃气主管部门应抓紧补充和完善特许经营协议相关条款，明确投资计划和建设计划报送、特许经营区域范围、燃气设施开竣工时间和完成时限、特许经营退出机制等约定，并按照《市政公用事业特许经营管理办法》第十条规定，加强对特许经营协议和获得管道燃气特许经营权企业的管理。
对违反特许经营协议约定条款或违反《市政公用事业特许经营管理办法》第十八条所列行为之一的企业，各级燃气管理部门应当依法终止特许经营协议，取消特许经营权，并可以实施临时接管。必要时，可通过招标投标方式重新选择管道燃气设施的投资者、建设者和运营者。

13.1.11 加强持证上岗的监督管理的管理工作

严格按照国务院颁发的《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发〔2002〕16号）的有关规定，在全行业推行职业技能岗位培训、鉴定和持证上岗制度。

统一燃气行业的有关证件，将燃气行业具体岗位与国家规定的燃气行业五大专业23个主要工种相对照，确定所持证件类别。

统一制定广西燃气行业岗位培训大纲和教材，提出燃气行业职业技能岗位培训的要求。
根据广西燃气事业发展快速、从业人员流动性强等特点，重点对新进入燃气行业从业的人员加强监督检查力度。

认真做好与负责职业技能岗位培训、鉴定的相关部门协调、沟通和配合工作。

13.1.12积极推进城市燃气信息化平台建设

积极推进城市燃气信息化平台建设，完善城市燃气信息网络平台、城市燃气管理业务应用平台和信息资源服务平台。建立“城市燃气信息系统”，以实现资源共享，及时跟踪和反馈规划实施的最新情况，为规划实施和管理提供全面、权威、直接有效的技术支持，从而保障规划实施的高效与准确。

13.1.1.13 燃气建设用地应与国土空间规划相协调

根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《广西建立国土空间规划体系并监督实施的实施方案》等文件精神，国土空间规划是国家空间发展的指南、是可持续发展的蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。

国土空间专项规划要遵循国土空间总体规划，不得违背总体规划强制性内容，其主要内容要纳入详细规划。

涉及到燃气建设用地的国土空间专项规划，按程序报批。在批复后30个工作日内，应将规划成果提交同级自然资源主管部门纳入同级国土空间基础信息平台，叠加到国土空间规划“一张图”上。

各地应立足发展实际，统筹考虑燃气管网建设和城市空间布局的安全防护要求

 投资匡算

14.1工程费用匡算范围
项目分为近、远两期实施，近期为2021～2025年，远期为2026～2030年。本章各分项投资均为综合匡算的费用。本章工程投资均为规划期内新增工程费用，不包括现状设施费用。天然气输配系统投资不包括上游气源、输气管道、输气站场、阀室、分布式能源站，投资对接收门站、城市中压管网、庭院及户内燃气设施、加气站等进行估算。
14.2匡算结果
规划中各项目工程费用约为：194亿元。详见表14.2-1。

表14.2-1                   项目总投资估算表
	序号
	工程和费用名称
	投资估算值
	技经指标

	
	
	（亿元）
	单位
	数量
	单价

（万元）

	一
	工程费用
	193.57
	　　　

	（一）
	近期（2021～2025年）
	137.76
	　　

	1
	城市门站
	1.47
	座
	49
	300

	2
	城市中压管网
	40.00
	km
	10000
	40

	3
	庭院及户内燃气设施
	80.61
	万户
	575.75
	0.14

	4
	加气站
	15.68
	座
	112
	1400

	（一）
	远期（2026～2030年）
	55.81
	　
	　
	　

	1
	城市门站
	0.69
	座
	23
	300

	2
	城市中压管网
	40.00
	km
	10000
	40

	3
	庭院及户内燃气设施
	26.87
	万户
	191.92
	0.14

	4
	加气站
	15.12
	座
	108
	1400


城市燃气管网





天然气场站








天然气加气站








液化石油气供应站








接入层





企业





视频调度会议系统





液化石油气钢瓶溯源系统





应急救援指挥系统





重大危险源管理系统





在线监测与预警系统





应用层





县级





网页-地理信息系统（WEB GIS）平台





系统维护平台





事故模拟平台





数据交换平台





数据采集平台





支撑平台层





市级





应急数据库





综合数据库





数据存储层





资源库





预案库





重大危险源库





企业信息库





区级





保障层





备份系统





软件系统





硬件系统





网络系统









_1234567890.unknown

